## Error
| Sensitivity Matrix Voltage | [13 empty] | Real Power Flow - Pandapower | [13 empty] | Error_Calculation
Timestamp | Voltage_Pole_1_pu | Voltage_Pole_2_pu | Voltage_Pole_3_pu | Voltage_Pole_4_pu | Voltage_Pole_5_pu | Voltage_Pole_6_pu | Voltage_Pole_7_pu | Voltage_Pole_8_pu | Voltage_Pole_9_pu | Voltage_Pole_10_pu | Voltage_Pole_11_pu | Voltage_Pole_12_pu | Voltage_Pole_13_pu | Voltage_Pole_14_pu | Voltage_Pole_1_pu | Voltage_Pole_2_pu | Voltage_Pole_3_pu | Voltage_Pole_4_pu | Voltage_Pole_5_pu | Voltage_Pole_6_pu | Voltage_Pole_7_pu | Voltage_Pole_8_pu | Voltage_Pole_9_pu | Voltage_Pole_10_pu | Voltage_Pole_11_pu | Voltage_Pole_12_pu | Voltage_Pole_13_pu | Voltage_Pole_14_pu | Error_ Pole1 | Error_ Pole2 | Error_ Pole3 | Error_ Pole4 | Error_ Pole5 | Error_ Pole6 | Error_ Pole7 | Error_ Pole8 | Error_ Pole9 | Error_ Pole10 | Error_ Pole11 | Error_ Pole12 | Error_ Pole13 | Error_ Pole14
2025-07-10 | 0.96061 | 0.95929 | 0.95815 | 0.95694 | 0.95564 | 0.95439 | 0.95337 | 0.95244 | 0.95113 | 0.95028 | 0.94985 | 0.94925 | 0.9486 | 0.94826 | 0.95936 | 0.95799 | 0.95679 | 0.95553 | 0.95416 | 0.95286 | 0.95179 | 0.95082 | 0.94944 | 0.94856 | 0.94811 | 0.94747 | 0.9468 | 0.94644 | 0.0012493 | 0.0013072 | 0.001359 | 0.0014138 | 0.0014733 | 0.0015306 | 0.0015779 | 0.0016214 | 0.001683 | 0.0017231 | 0.0017435 | 0.0017723 | 0.001803 | 0.0018194 | 0.0018194
2025-07-10 00:15 | 0.95854 | 0.95731 | 0.95623 | 0.95509 | 0.95385 | 0.95273 | 0.95179 | 0.95098 | 0.94983 | 0.94907 | 0.94869 | 0.94818 | 0.94761 | 0.94733 | 0.95737 | 0.95609 | 0.95495 | 0.95376 | 0.95247 | 0.9513 | 0.95031 | 0.94946 | 0.94826 | 0.94746 | 0.94706 | 0.94653 | 0.94593 | 0.94564 | 0.0011672 | 0.0012227 | 0.0012727 | 0.0013255 | 0.0013827 | 0.0014354 | 0.00148 | 0.0015188 | 0.0015737 | 0.0016105 | 0.0016289 | 0.0016538 | 0.0016815 | 0.0016953 | 0.0016953
2025-07-10 00:30 | 0.95487 | 0.95365 | 0.95257 | 0.95145 | 0.95023 | 0.94911 | 0.94821 | 0.94743 | 0.94634 | 0.94563 | 0.94528 | 0.94481 | 0.94432 | 0.94405 | 0.9537 | 0.95241 | 0.95129 | 0.9501 | 0.94882 | 0.94765 | 0.9467 | 0.94588 | 0.94473 | 0.94399 | 0.94362 | 0.94313 | 0.94261 | 0.94233 | 0.0011736 | 0.0012333 | 0.0012868 | 0.0013431 | 0.0014042 | 0.0014605 | 0.0015066 | 0.001547 | 0.0016033 | 0.0016398 | 0.0016582 | 0.0016827 | 0.0017089 | 0.0017229 | 0.0017229
2025-07-10 00:45 | 0.96049 | 0.95933 | 0.95831 | 0.95725 | 0.95609 | 0.955 | 0.95412 | 0.95334 | 0.95224 | 0.95152 | 0.95118 | 0.95072 | 0.95022 | 0.94996 | 0.95939 | 0.95818 | 0.95712 | 0.95601 | 0.9548 | 0.95366 | 0.95274 | 0.95193 | 0.95078 | 0.95003 | 0.94967 | 0.94919 | 0.94867 | 0.94839 | 0.001102 | 0.0011514 | 0.0011954 | 0.0012418 | 0.0012922 | 0.0013401 | 0.0013792 | 0.0014142 | 0.0014637 | 0.0014961 | 0.0015118 | 0.0015326 | 0.0015554 | 0.0015676 | 0.0015676
2025-07-10 01:00 | 0.97066 | 0.96955 | 0.96858 | 0.96757 | 0.96647 | 0.96547 | 0.96465 | 0.96396 | 0.96303 | 0.9624 | 0.96208 | 0.96167 | 0.96125 | 0.96098 | 0.96964 | 0.96849 | 0.9675 | 0.96645 | 0.96532 | 0.96429 | 0.96345 | 0.96273 | 0.96177 | 0.96112 | 0.96079 | 0.96037 | 0.95993 | 0.95965 | 0.00102 | 0.0010536 | 0.0010838 | 0.0011155 | 0.00115 | 0.0011819 | 0.0012081 | 0.0012308 | 0.0012614 | 0.0012823 | 0.0012927 | 0.0013064 | 0.0013205 | 0.0013296 | 0.0013296
2025-07-10 01:15 | 0.96704 | 0.96582 | 0.96469 | 0.9635 | 0.96222 | 0.96103 | 0.96007 | 0.95923 | 0.9581 | 0.95738 | 0.95702 | 0.95655 | 0.95603 | 0.95575 | 0.9659 | 0.96463 | 0.96346 | 0.96223 | 0.9609 | 0.95967 | 0.95867 | 0.9578 | 0.95663 | 0.95588 | 0.9555 | 0.95501 | 0.95447 | 0.95418 | 0.0011416 | 0.0011859 | 0.0012273 | 0.0012711 | 0.0013187 | 0.001363 | 0.0013996 | 0.0014317 | 0.0014752 | 0.0015034 | 0.0015174 | 0.0015359 | 0.0015565 | 0.0015674 | 0.0015674
2025-07-10 01:30 | 0.98116 | 0.98003 | 0.97898 | 0.97788 | 0.97669 | 0.97554 | 0.97464 | 0.97382 | 0.97275 | 0.97203 | 0.97165 | 0.97113 | 0.97053 | 0.97025 | 0.98014 | 0.97898 | 0.97791 | 0.97679 | 0.97558 | 0.9744 | 0.97348 | 0.97264 | 0.97155 | 0.97081 | 0.97042 | 0.96989 | 0.96928 | 0.96899 | 0.0010209 | 0.0010443 | 0.0010664 | 0.0010899 | 0.0011154 | 0.0011402 | 0.0011604 | 0.0011788 | 0.0012032 | 0.00122 | 0.0012288 | 0.0012409 | 0.001255 | 0.0012616 | 0.0012616
2025-07-10 01:45 | 0.98034 | 0.9793 | 0.97836 | 0.97738 | 0.97632 | 0.9753 | 0.97447 | 0.97371 | 0.97266 | 0.97195 | 0.97159 | 0.97109 | 0.97052 | 0.97025 | 0.9794 | 0.97834 | 0.97738 | 0.97638 | 0.9753 | 0.97425 | 0.9734 | 0.97262 | 0.97156 | 0.97083 | 0.97045 | 0.96995 | 0.96937 | 0.96909 | 0.00093966 | 0.00096125 | 0.00098126 | 0.0010024 | 0.0010254 | 0.0010477 | 0.0010663 | 0.0010834 | 0.0011072 | 0.0011236 | 0.0011321 | 0.0011436 | 0.001157 | 0.0011633 | 0.0011633
2025-07-10 02:00 | 0.98192 | 0.98086 | 0.9799 | 0.9789 | 0.97781 | 0.97684 | 0.97604 | 0.97532 | 0.97433 | 0.97368 | 0.97335 | 0.97291 | 0.97241 | 0.97213 | 0.98097 | 0.97988 | 0.97891 | 0.97789 | 0.97678 | 0.97579 | 0.97497 | 0.97424 | 0.97322 | 0.97257 | 0.97222 | 0.97178 | 0.97126 | 0.97098 | 0.00095212 | 0.00097185 | 0.00099021 | 0.0010096 | 0.0010307 | 0.0010502 | 0.0010664 | 0.0010812 | 0.0011019 | 0.0011154 | 0.0011225 | 0.0011318 | 0.0011427 | 0.0011486 | 0.0011486
2025-07-10 02:15 | 0.98869 | 0.9876 | 0.98661 | 0.98557 | 0.98444 | 0.98341 | 0.9826 | 0.98188 | 0.98088 | 0.98022 | 0.97988 | 0.97943 | 0.97891 | 0.97863 | 0.98773 | 0.98663 | 0.98562 | 0.98457 | 0.98342 | 0.98238 | 0.98156 | 0.98083 | 0.97982 | 0.97915 | 0.9788 | 0.97834 | 0.97781 | 0.97753 | 0.00096435 | 0.0009772 | 0.00098941 | 0.0010024 | 0.0010165 | 0.0010299 | 0.0010409 | 0.0010508 | 0.0010647 | 0.0010741 | 0.001079 | 0.0010856 | 0.0010932 | 0.0010973 | 0.0010973
2025-07-10 02:30 | 0.97943 | 0.97839 | 0.97744 | 0.97644 | 0.97536 | 0.97431 | 0.97346 | 0.97272 | 0.9717 | 0.97103 | 0.9707 | 0.97026 | 0.96976 | 0.96949 | 0.97849 | 0.97743 | 0.97646 | 0.97544 | 0.97433 | 0.97326 | 0.97239 | 0.97163 | 0.97059 | 0.96991 | 0.96956 | 0.96911 | 0.9686 | 0.96833 | 0.00093804 | 0.00096047 | 0.00098156 | 0.0010038 | 0.001028 | 0.0010517 | 0.0010711 | 0.0010884 | 0.0011124 | 0.0011284 | 0.0011364 | 0.001147 | 0.0011591 | 0.0011656 | 0.0011656
2025-07-10 02:45 | 0.98177 | 0.98067 | 0.97969 | 0.97866 | 0.97754 | 0.97652 | 0.97569 | 0.975 | 0.97403 | 0.97338 | 0.97304 | 0.97258 | 0.97205 | 0.97177 | 0.98079 | 0.97966 | 0.97866 | 0.97761 | 0.97647 | 0.97543 | 0.97458 | 0.97387 | 0.97289 | 0.97222 | 0.97187 | 0.97141 | 0.97086 | 0.97058 | 0.00098864 | 0.0010094 | 0.0010286 | 0.001049 | 0.0010711 | 0.0010917 | 0.0011088 | 0.0011234 | 0.0011439 | 0.001158 | 0.0011654 | 0.0011753 | 0.001187 | 0.0011929 | 0.0011929
2025-07-10 03:00 | 0.98077 | 0.97968 | 0.9787 | 0.97767 | 0.97655 | 0.97554 | 0.97471 | 0.97401 | 0.97306 | 0.97242 | 0.97209 | 0.97163 | 0.9711 | 0.97084 | 0.97978 | 0.97867 | 0.97767 | 0.97662 | 0.97548 | 0.97445 | 0.9736 | 0.97289 | 0.97192 | 0.97126 | 0.97092 | 0.97046 | 0.96991 | 0.96964 | 0.00098401 | 0.0010058 | 0.0010259 | 0.0010472 | 0.0010703 | 0.0010918 | 0.0011097 | 0.001125 | 0.0011462 | 0.0011606 | 0.0011682 | 0.0011785 | 0.0011907 | 0.0011967 | 0.0011967
2025-07-10 03:15 | 0.98458 | 0.98352 | 0.98258 | 0.98159 | 0.98053 | 0.97953 | 0.97871 | 0.97798 | 0.97696 | 0.97629 | 0.97596 | 0.9755 | 0.97496 | 0.9747 | 0.98363 | 0.98256 | 0.9816 | 0.9806 | 0.97952 | 0.9785 | 0.97767 | 0.97692 | 0.97589 | 0.97521 | 0.97486 | 0.97439 | 0.97385 | 0.97358 | 0.00094386 | 0.00096069 | 0.0009763 | 0.00099285 | 0.0010108 | 0.001028 | 0.0010424 | 0.0010555 | 0.0010738 | 0.001086 | 0.0010922 | 0.0011008 | 0.0011108 | 0.0011158 | 0.0011158
2025-07-10 03:30 | 0.98617 | 0.98503 | 0.984 | 0.98292 | 0.98175 | 0.98065 | 0.97975 | 0.97895 | 0.97793 | 0.97723 | 0.97689 | 0.97642 | 0.97587 | 0.9756 | 0.98515 | 0.98399 | 0.98295 | 0.98185 | 0.98066 | 0.97955 | 0.97863 | 0.97782 | 0.97678 | 0.97607 | 0.97572 | 0.97524 | 0.97468 | 0.9744 | 0.001018 | 0.001035 | 0.001051 | 0.001068 | 0.0010864 | 0.0011041 | 0.001119 | 0.0011324 | 0.0011501 | 0.0011622 | 0.0011683 | 0.0011766 | 0.0011864 | 0.0011913 | 0.0011913
2025-07-10 03:45 | 0.98577 | 0.98466 | 0.98366 | 0.98262 | 0.98149 | 0.98039 | 0.97947 | 0.97867 | 0.97765 | 0.97696 | 0.97662 | 0.97616 | 0.97561 | 0.97534 | 0.98478 | 0.98365 | 0.98264 | 0.98158 | 0.98043 | 0.97931 | 0.97838 | 0.97756 | 0.97652 | 0.97582 | 0.97548 | 0.97501 | 0.97445 | 0.97417 | 0.00099087 | 0.0010078 | 0.0010237 | 0.0010405 | 0.0010588 | 0.0010769 | 0.0010922 | 0.0011058 | 0.0011236 | 0.0011358 | 0.0011419 | 0.0011502 | 0.0011601 | 0.001165 | 0.001165
2025-07-10 04:00 | 0.98649 | 0.98534 | 0.98431 | 0.98322 | 0.98205 | 0.98099 | 0.98011 | 0.97932 | 0.9782 | 0.97746 | 0.97709 | 0.97658 | 0.97606 | 0.9758 | 0.98547 | 0.9843 | 0.98325 | 0.98214 | 0.98095 | 0.97988 | 0.97898 | 0.97818 | 0.97704 | 0.97629 | 0.97591 | 0.97539 | 0.97487 | 0.9746 | 0.0010273 | 0.0010442 | 0.00106 | 0.0010769 | 0.0010951 | 0.0011122 | 0.0011267 | 0.00114 | 0.0011588 | 0.0011716 | 0.001178 | 0.001187 | 0.001196 | 0.0012007 | 0.0012007
2025-07-10 04:15 | 0.98736 | 0.98625 | 0.98522 | 0.98414 | 0.98298 | 0.98188 | 0.98099 | 0.9802 | 0.9791 | 0.97837 | 0.97802 | 0.97753 | 0.97705 | 0.97679 | 0.98638 | 0.98525 | 0.98421 | 0.98311 | 0.98193 | 0.98082 | 0.97991 | 0.97911 | 0.97799 | 0.97725 | 0.97689 | 0.97639 | 0.9759 | 0.97564 | 0.00098848 | 0.0010039 | 0.0010186 | 0.0010342 | 0.0010511 | 0.0010675 | 0.0010812 | 0.0010935 | 0.001111 | 0.0011227 | 0.0011285 | 0.0011365 | 0.0011445 | 0.0011488 | 0.0011488
2025-07-10 04:30 | 0.98734 | 0.98616 | 0.98508 | 0.98394 | 0.98271 | 0.98154 | 0.98057 | 0.97971 | 0.97851 | 0.97771 | 0.97731 | 0.97675 | 0.97618 | 0.97592 | 0.98629 | 0.9851 | 0.984 | 0.98284 | 0.9816 | 0.98041 | 0.97941 | 0.97855 | 0.97733 | 0.97651 | 0.9761 | 0.97554 | 0.97496 | 0.97469 | 0.001046 | 0.0010633 | 0.0010797 | 0.0010973 | 0.0011163 | 0.0011349 | 0.0011507 | 0.0011648 | 0.001185 | 0.0011986 | 0.0012056 | 0.0012152 | 0.0012252 | 0.0012298 | 0.0012298
2025-07-10 04:45 | 0.99303 | 0.99177 | 0.99061 | 0.98939 | 0.98808 | 0.98686 | 0.98582 | 0.9849 | 0.98357 | 0.98272 | 0.9823 | 0.98174 | 0.98117 | 0.98091 | 0.99192 | 0.99064 | 0.98948 | 0.98824 | 0.98692 | 0.98568 | 0.98463 | 0.9837 | 0.98236 | 0.9815 | 0.98107 | 0.98051 | 0.97993 | 0.97966 | 0.0011123 | 0.0011241 | 0.0011356 | 0.001148 | 0.0011614 | 0.0011745 | 0.0011859 | 0.0011965 | 0.0012117 | 0.0012217 | 0.0012268 | 0.0012336 | 0.0012407 | 0.001244 | 0.001244
2025-07-10 05:00 | 0.99127 | 0.98964 | 0.98818 | 0.98663 | 0.98495 | 0.98337 | 0.98202 | 0.9808 | 0.97914 | 0.97813 | 0.97763 | 0.97699 | 0.97639 | 0.97613 | 0.98982 | 0.98817 | 0.98669 | 0.98511 | 0.98341 | 0.98181 | 0.98043 | 0.97919 | 0.9775 | 0.97648 | 0.97597 | 0.97532 | 0.97471 | 0.97445 | 0.001446 | 0.0014686 | 0.0014903 | 0.0015136 | 0.001539 | 0.0015637 | 0.0015853 | 0.0016052 | 0.0016328 | 0.0016501 | 0.0016587 | 0.0016699 | 0.0016807 | 0.0016852 | 0.0016852
2025-07-10 05:15 | 0.99234 | 0.99039 | 0.98858 | 0.98666 | 0.98459 | 0.98261 | 0.98104 | 0.97961 | 0.97771 | 0.97661 | 0.97605 | 0.97532 | 0.97458 | 0.97422 | 0.9906 | 0.98861 | 0.98677 | 0.98483 | 0.98272 | 0.9807 | 0.9791 | 0.97765 | 0.97572 | 0.97459 | 0.97402 | 0.97328 | 0.97253 | 0.97215 | 0.0017436 | 0.001774 | 0.0018035 | 0.0018353 | 0.0018698 | 0.0019037 | 0.0019319 | 0.0019581 | 0.0019937 | 0.0020152 | 0.0020262 | 0.0020407 | 0.0020555 | 0.0020629 | 0.0020629
2025-07-10 05:30 | 0.98732 | 0.98519 | 0.98326 | 0.98127 | 0.97912 | 0.9771 | 0.97557 | 0.97421 | 0.97246 | 0.97138 | 0.97085 | 0.97012 | 0.96932 | 0.96886 | 0.9854 | 0.98323 | 0.98126 | 0.97922 | 0.97702 | 0.97496 | 0.97339 | 0.972 | 0.97021 | 0.9691 | 0.96855 | 0.96781 | 0.96699 | 0.96651 | 0.0019174 | 0.001961 | 0.0020025 | 0.0020464 | 0.002094 | 0.0021397 | 0.0021762 | 0.002209 | 0.0022525 | 0.00228 | 0.0022938 | 0.0023126 | 0.0023335 | 0.0023457 | 0.0023457
2025-07-10 05:45 | 0.99074 | 0.98869 | 0.98684 | 0.98493 | 0.98287 | 0.98096 | 0.97946 | 0.97814 | 0.97643 | 0.97545 | 0.97496 | 0.97424 | 0.97345 | 0.97297 | 0.9889 | 0.98683 | 0.98495 | 0.983 | 0.9809 | 0.97896 | 0.97743 | 0.97609 | 0.97434 | 0.97334 | 0.97284 | 0.9721 | 0.97129 | 0.9708 | 0.0018318 | 0.001865 | 0.0018968 | 0.0019306 | 0.0019673 | 0.0020025 | 0.0020314 | 0.0020574 | 0.0020921 | 0.0021128 | 0.0021233 | 0.0021387 | 0.0021559 | 0.0021663 | 0.0021663
2025-07-10 06:00 | 0.98652 | 0.98443 | 0.98251 | 0.98053 | 0.97839 | 0.9764 | 0.97488 | 0.97353 | 0.97173 | 0.97063 | 0.97007 | 0.96929 | 0.96841 | 0.96786 | 0.98462 | 0.98248 | 0.98052 | 0.97849 | 0.9763 | 0.97427 | 0.97271 | 0.97132 | 0.96948 | 0.96835 | 0.96778 | 0.96697 | 0.96607 | 0.96551 | 0.0019006 | 0.0019458 | 0.0019889 | 0.0020346 | 0.002084 | 0.0021312 | 0.002169 | 0.0022034 | 0.00225 | 0.0022791 | 0.002294 | 0.0023153 | 0.0023393 | 0.0023542 | 0.0023542
2025-07-10 06:15 | 0.98499 | 0.98312 | 0.98141 | 0.97964 | 0.97775 | 0.976 | 0.97471 | 0.97352 | 0.97199 | 0.97098 | 0.97047 | 0.96977 | 0.96898 | 0.96853 | 0.98329 | 0.98138 | 0.97964 | 0.97783 | 0.97589 | 0.9741 | 0.97278 | 0.97156 | 0.96999 | 0.96896 | 0.96844 | 0.96772 | 0.96691 | 0.96644 | 0.0016977 | 0.0017373 | 0.0017748 | 0.0018144 | 0.0018572 | 0.0018977 | 0.001929 | 0.0019583 | 0.0019969 | 0.0020227 | 0.0020358 | 0.002054 | 0.0020747 | 0.0020868 | 0.0020868
2025-07-10 06:30 | 0.99026 | 0.9884 | 0.98671 | 0.98497 | 0.98309 | 0.98126 | 0.97988 | 0.97865 | 0.97693 | 0.97578 | 0.97519 | 0.97433 | 0.97332 | 0.97269 | 0.98859 | 0.98669 | 0.98498 | 0.9832 | 0.98129 | 0.97943 | 0.97802 | 0.97676 | 0.975 | 0.97383 | 0.97323 | 0.97235 | 0.97132 | 0.97067 | 0.0016748 | 0.0017058 | 0.0017356 | 0.0017673 | 0.0018016 | 0.0018357 | 0.001863 | 0.0018881 | 0.0019238 | 0.001948 | 0.0019606 | 0.0019792 | 0.0020012 | 0.0020151 | 0.0020151
2025-07-10 06:45 | 0.99451 | 0.99289 | 0.99145 | 0.99003 | 0.98851 | 0.98691 | 0.98572 | 0.98465 | 0.98318 | 0.98217 | 0.98165 | 0.98088 | 0.97998 | 0.97941 | 0.99308 | 0.99145 | 0.98999 | 0.98855 | 0.98701 | 0.9854 | 0.98419 | 0.98311 | 0.98161 | 0.98059 | 0.98006 | 0.97928 | 0.97837 | 0.97779 | 0.0014306 | 0.0014465 | 0.0014621 | 0.0014787 | 0.0014967 | 0.0015152 | 0.0015304 | 0.0015444 | 0.0015644 | 0.0015783 | 0.0015856 | 0.0015966 | 0.0016095 | 0.0016177 | 0.0016177
2025-07-10 07:00 | 1.0014 | 1.0003 | 0.99946 | 0.99859 | 0.99768 | 0.99672 | 0.9961 | 0.99556 | 0.99484 | 0.99439 | 0.99415 | 0.99383 | 0.99345 | 0.99319 | 1.0005 | 0.99945 | 0.99858 | 0.99772 | 0.99681 | 0.99585 | 0.99523 | 0.99469 | 0.99397 | 0.99352 | 0.99329 | 0.99296 | 0.99258 | 0.99233 | 0.00088342 | 0.00088 | 0.0008778 | 0.00087592 | 0.00087404 | 0.00087196 | 0.0008711 | 0.00087047 | 0.00086978 | 0.00086945 | 0.00086931 | 0.00086914 | 0.00086896 | 0.00086884 | 0.00088342
2025-07-10 07:15 | 1.0004 | 0.99959 | 0.99891 | 0.99832 | 0.9977 | 0.99693 | 0.99647 | 0.99603 | 0.99542 | 0.99503 | 0.99483 | 0.99455 | 0.99422 | 0.99397 | 0.99971 | 0.99888 | 0.9982 | 0.99761 | 0.99699 | 0.99623 | 0.99576 | 0.99533 | 0.99472 | 0.99433 | 0.99413 | 0.99384 | 0.99352 | 0.99327 | 0.000717 | 0.00071375 | 0.00071161 | 0.00071016 | 0.00070876 | 0.00070661 | 0.00070568 | 0.00070484 | 0.00070373 | 0.0007031 | 0.00070279 | 0.00070238 | 0.00070192 | 0.00070158 | 0.000717
2025-07-10 07:30 | 0.98317 | 0.98262 | 0.98211 | 0.98164 | 0.98115 | 0.98052 | 0.98007 | 0.97961 | 0.97897 | 0.97857 | 0.97837 | 0.9781 | 0.97778 | 0.97753 | 0.98268 | 0.98212 | 0.9816 | 0.98112 | 0.98063 | 0.97999 | 0.97953 | 0.97907 | 0.97842 | 0.97801 | 0.97781 | 0.97753 | 0.9772 | 0.97695 | 0.0004944 | 0.00050208 | 0.00050924 | 0.00051621 | 0.0005235 | 0.00053244 | 0.00053911 | 0.00054583 | 0.0005553 | 0.00056131 | 0.00056434 | 0.00056851 | 0.0005734 | 0.00057715 | 0.00057715
2025-07-10 07:45 | 0.99006 | 0.98953 | 0.98905 | 0.98854 | 0.98801 | 0.98736 | 0.98688 | 0.98642 | 0.98578 | 0.98536 | 0.98515 | 0.98484 | 0.98448 | 0.98423 | 0.98959 | 0.98906 | 0.98857 | 0.98806 | 0.98752 | 0.98687 | 0.98639 | 0.98593 | 0.98528 | 0.98486 | 0.98464 | 0.98433 | 0.98397 | 0.98372 | 0.00046692 | 0.0004707 | 0.00047432 | 0.0004782 | 0.00048232 | 0.000487 | 0.00049066 | 0.00049423 | 0.0004993 | 0.00050266 | 0.00050438 | 0.00050694 | 0.00050989 | 0.00051196 | 0.00051196
2025-07-10 08:00 | 1.0035 | 1.0031 | 1.0027 | 1.0023 | 1.0018 | 1.0013 | 1.0008 | 1.0004 | 0.99983 | 0.99946 | 0.99927 | 0.99902 | 0.99874 | 0.99853 | 1.0031 | 1.0027 | 1.0023 | 1.0019 | 1.0015 | 1.0009 | 1.0005 | 1.0001 | 0.99949 | 0.99912 | 0.99893 | 0.99868 | 0.99841 | 0.99819 | 0.00036984 | 0.00036676 | 0.0003639 | 0.00036121 | 0.00035853 | 0.0003544 | 0.00035155 | 0.00034868 | 0.00034473 | 0.00034226 | 0.00034102 | 0.00033945 | 0.0003377 | 0.00033634 | 0.00036984
2025-07-10 08:15 | 1.0389 | 1.039 | 1.0391 | 1.0393 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0397 | 1.0399 | 1.0399 | 1.04 | 1.0402 | 1.0402 | 1.039 | 1.0391 | 1.0392 | 1.0394 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0398 | 1.0399 | 1.0399 | 1.04 | 1.0402 | 1.0402 | 8.8088e-05 | 8.2343e-05 | 7.7007e-05 | 6.8693e-05 | 5.8507e-05 | 5.7908e-05 | 5.4121e-05 | 5.2668e-05 | 4.8401e-05 | 4.2732e-05 | 4.0962e-05 | 3.5311e-05 | 2.6793e-05 | 2.6414e-05 | 8.8088e-05
2025-07-10 08:30 | 1.0332 | 1.0338 | 1.0344 | 1.035 | 1.0357 | 1.0362 | 1.0366 | 1.0369 | 1.0375 | 1.0379 | 1.0381 | 1.0383 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0336 | 1.0343 | 1.0348 | 1.0354 | 1.0361 | 1.0365 | 1.0369 | 1.0372 | 1.0378 | 1.0382 | 1.0384 | 1.0386 | 1.0389 | 1.039 | 0.00049193 | 0.00046321 | 0.00043793 | 0.00041026 | 0.00037908 | 0.00035931 | 0.00033953 | 0.00032454 | 0.00030002 | 0.00027929 | 0.00027234 | 0.00026076 | 0.00024457 | 0.00024225 | 0.00049193
2025-07-10 08:45 | 0.99868 | 0.99906 | 0.99942 | 0.99983 | 1.0003 | 1.0004 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0009 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0015 | 1.0018 | 1.0019 | 0.99899 | 0.99936 | 0.99972 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0009 | 1.001 | 1.0012 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0018 | 1.0021 | 1.0022 | 0.00030534 | 0.00030181 | 0.00029834 | 0.00029452 | 0.0002902 | 0.00028864 | 0.00028679 | 0.00028569 | 0.00028318 | 0.00028081 | 0.0002795 | 0.00027731 | 0.0002742 | 0.00027345 | 0.00030534
2025-07-10 09:00 | 1.004 | 1.0044 | 1.0048 | 1.0053 | 1.0058 | 1.006 | 1.0062 | 1.0064 | 1.0067 | 1.0071 | 1.0072 | 1.0074 | 1.0077 | 1.0079 | 1.0043 | 1.0047 | 1.0051 | 1.0056 | 1.0061 | 1.0063 | 1.0065 | 1.0066 | 1.007 | 1.0074 | 1.0075 | 1.0077 | 1.008 | 1.0081 | 0.00031663 | 0.0003106 | 0.00030438 | 0.00029756 | 0.00028985 | 0.00028662 | 0.00028304 | 0.00028022 | 0.0002742 | 0.00026873 | 0.00026678 | 0.00026327 | 0.00025834 | 0.00025635 | 0.00031663
2025-07-10 09:15 | 1.0219 | 1.0229 | 1.0239 | 1.0249 | 1.0261 | 1.0269 | 1.0277 | 1.0283 | 1.0293 | 1.0301 | 1.0305 | 1.0311 | 1.0319 | 1.0321 | 1.0227 | 1.0237 | 1.0246 | 1.0256 | 1.0267 | 1.0275 | 1.0283 | 1.0289 | 1.0298 | 1.0306 | 1.031 | 1.0315 | 1.0323 | 1.0325 | 0.00079653 | 0.00075805 | 0.00072184 | 0.00068244 | 0.00063879 | 0.00060715 | 0.00057676 | 0.00055162 | 0.00051238 | 0.00048065 | 0.00046683 | 0.00044413 | 0.00041384 | 0.00040224 | 0.00079653
2025-07-10 09:30 | 1.0466 | 1.0479 | 1.049 | 1.0503 | 1.0516 | 1.0526 | 1.0536 | 1.0543 | 1.0555 | 1.0564 | 1.0569 | 1.0577 | 1.0588 | 1.0592 | 1.0475 | 1.0488 | 1.0498 | 1.051 | 1.0523 | 1.0532 | 1.0541 | 1.0548 | 1.0559 | 1.0568 | 1.0572 | 1.058 | 1.059 | 1.0593 | 0.00094079 | 0.00086152 | 0.00079178 | 0.00071584 | 0.00063178 | 0.00056859 | 0.00050856 | 0.000461 | 0.00038701 | 0.00032833 | 0.00029733 | 0.00024634 | 0.00017891 | 0.00015431 | 0.00094079
2025-07-10 09:45 | 1.0444 | 1.046 | 1.0475 | 1.049 | 1.0508 | 1.0521 | 1.0534 | 1.0544 | 1.056 | 1.0572 | 1.0577 | 1.0586 | 1.0598 | 1.0602 | 1.0455 | 1.0471 | 1.0485 | 1.0499 | 1.0516 | 1.0528 | 1.054 | 1.055 | 1.0565 | 1.0576 | 1.0581 | 1.0589 | 1.06 | 1.0604 | 0.0011936 | 0.0010925 | 0.0010027 | 0.00090504 | 0.00079738 | 0.00071163 | 0.00063097 | 0.00056554 | 0.00046487 | 0.00038603 | 0.00035235 | 0.00029446 | 0.0002179 | 0.00019399 | 0.0011936
2025-07-10 10:00 | 1.0497 | 1.0515 | 1.053 | 1.0547 | 1.0566 | 1.0581 | 1.0595 | 1.0607 | 1.0624 | 1.0638 | 1.0644 | 1.0653 | 1.0666 | 1.067 | 1.051 | 1.0526 | 1.0541 | 1.0556 | 1.0574 | 1.0588 | 1.0601 | 1.0612 | 1.0628 | 1.0641 | 1.0646 | 1.0655 | 1.0667 | 1.067 | 0.0012371 | 0.0011203 | 0.0010139 | 0.00089824 | 0.00077095 | 0.00066753 | 0.00057056 | 0.00049061 | 0.00036801 | 0.00027221 | 0.00023128 | 0.0001631 | 7.3206e-05 | 4.6671e-05 | 0.0012371
2025-07-10 10:15 | 1.0476 | 1.0497 | 1.0515 | 1.0535 | 1.0557 | 1.0575 | 1.0591 | 1.0605 | 1.0626 | 1.0642 | 1.0648 | 1.0658 | 1.0672 | 1.0675 | 1.0491 | 1.0511 | 1.0528 | 1.0546 | 1.0567 | 1.0583 | 1.0599 | 1.0611 | 1.0631 | 1.0646 | 1.0651 | 1.0661 | 1.0673 | 1.0677 | 0.0015031 | 0.001362 | 0.0012376 | 0.0011025 | 0.00095388 | 0.00083113 | 0.00071652 | 0.00062132 | 0.00047569 | 0.00036236 | 0.00031887 | 0.00024646 | 0.00015088 | 0.00012657 | 0.0015031
2025-07-10 10:30 | 1.0444 | 1.0467 | 1.0487 | 1.0509 | 1.0533 | 1.0553 | 1.0571 | 1.0586 | 1.061 | 1.0628 | 1.0635 | 1.0647 | 1.0662 | 1.0667 | 1.0461 | 1.0482 | 1.0501 | 1.0521 | 1.0543 | 1.0562 | 1.0579 | 1.0593 | 1.0615 | 1.0631 | 1.0638 | 1.0649 | 1.0664 | 1.0668 | 0.0016226 | 0.0014728 | 0.0013386 | 0.0011929 | 0.0010328 | 0.00089825 | 0.00077299 | 0.00066719 | 0.00050563 | 0.00038057 | 0.00033024 | 0.0002469 | 0.00013713 | 0.00010238 | 0.0016226
2025-07-10 10:45 | 1.0579 | 1.0603 | 1.0624 | 1.0646 | 1.0672 | 1.0692 | 1.0712 | 1.0728 | 1.0752 | 1.0771 | 1.0778 | 1.0789 | 1.0804 | 1.0808 | 1.0595 | 1.0617 | 1.0637 | 1.0658 | 1.0681 | 1.07 | 1.0718 | 1.0732 | 1.0755 | 1.0772 | 1.0779 | 1.0789 | 1.0803 | 1.0806 | 0.0016449 | 0.0014592 | 0.0012934 | 0.0011134 | 0.0009157 | 0.00074908 | 0.00059407 | 0.00046364 | 0.00026457 | 0.00011028 | 5.3934e-05 | 3.9396e-05 | 0.00016215 | 0.00019352 | 0.0016449
2025-07-10 11:00 | 1.055 | 1.0577 | 1.06 | 1.0625 | 1.0652 | 1.0675 | 1.0696 | 1.0714 | 1.0741 | 1.0763 | 1.077 | 1.0783 | 1.08 | 1.0805 | 1.0568 | 1.0593 | 1.0614 | 1.0637 | 1.0662 | 1.0683 | 1.0703 | 1.072 | 1.0745 | 1.0764 | 1.0771 | 1.0783 | 1.0799 | 1.0803 | 0.0018392 | 0.0016348 | 0.0014551 | 0.0012601 | 0.0010459 | 0.00086279 | 0.00069276 | 0.00054768 | 0.0003268 | 0.00015627 | 9.271e-05 | 1.23e-05 | 0.00015027 | 0.00018699 | 0.0018392
2025-07-10 11:15 | 1.0512 | 1.0539 | 1.0562 | 1.0587 | 1.0614 | 1.0637 | 1.0658 | 1.0675 | 1.0703 | 1.0724 | 1.0731 | 1.0744 | 1.0761 | 1.0766 | 1.0531 | 1.0556 | 1.0577 | 1.06 | 1.0625 | 1.0646 | 1.0666 | 1.0682 | 1.0707 | 1.0726 | 1.0734 | 1.0745 | 1.0761 | 1.0765 | 0.0018936 | 0.0016949 | 0.0015237 | 0.0013378 | 0.0011338 | 0.00096001 | 0.00079858 | 0.00066049 | 0.00045023 | 0.00028801 | 0.00022775 | 0.00012815 | 2.6619e-06 | 4.291e-05 | 0.0018936
2025-07-10 11:30 | 1.0619 | 1.0649 | 1.0674 | 1.0702 | 1.0732 | 1.0758 | 1.0782 | 1.0803 | 1.0834 | 1.0858 | 1.0867 | 1.0883 | 1.0902 | 1.0909 | 1.0639 | 1.0667 | 1.069 | 1.0715 | 1.0743 | 1.0766 | 1.0788 | 1.0807 | 1.0836 | 1.0858 | 1.0866 | 1.088 | 1.0898 | 1.0904 | 0.0020301 | 0.0017754 | 0.0015547 | 0.0013152 | 0.0010524 | 0.00082528 | 0.00061476 | 0.00043039 | 0.00015024 | 6.5328e-05 | 0.00014808 | 0.00028429 | 0.00046288 | 0.00052546 | 0.0020301
2025-07-10 11:45 | 1.0616 | 1.0645 | 1.067 | 1.0696 | 1.0726 | 1.075 | 1.0773 | 1.0793 | 1.0823 | 1.0846 | 1.0854 | 1.0868 | 1.0886 | 1.0892 | 1.0636 | 1.0663 | 1.0685 | 1.071 | 1.0736 | 1.0759 | 1.078 | 1.0798 | 1.0825 | 1.0846 | 1.0853 | 1.0866 | 1.0883 | 1.0888 | 0.0019896 | 0.0017448 | 0.0015358 | 0.0013089 | 0.0010598 | 0.00084551 | 0.00064672 | 0.0004745 | 0.00021256 | 1.0906e-05 | 6.3861e-05 | 0.00018708 | 0.0003486 | 0.0003998 | 0.0019896
2025-07-10 12:00 | 1.0619 | 1.0651 | 1.0678 | 1.0707 | 1.0739 | 1.0767 | 1.0792 | 1.0814 | 1.0847 | 1.0873 | 1.0883 | 1.0898 | 1.0919 | 1.0926 | 1.064 | 1.0669 | 1.0694 | 1.0721 | 1.075 | 1.0775 | 1.0798 | 1.0818 | 1.0848 | 1.0872 | 1.0881 | 1.0895 | 1.0914 | 1.092 | 0.0021409 | 0.0018679 | 0.0016313 | 0.0013744 | 0.0010928 | 0.00084655 | 0.00061848 | 0.00042046 | 0.00011976 | 0.00011164 | 0.00019997 | 0.00034502 | 0.00053469 | 0.00060196 | 0.0021409
2025-07-10 12:15 | 1.0678 | 1.071 | 1.0737 | 1.0767 | 1.08 | 1.0828 | 1.0854 | 1.0877 | 1.0911 | 1.0938 | 1.0948 | 1.0965 | 1.0987 | 1.0995 | 1.0699 | 1.0728 | 1.0753 | 1.078 | 1.081 | 1.0835 | 1.0859 | 1.088 | 1.0911 | 1.0935 | 1.0944 | 1.0959 | 1.0979 | 1.0986 | 0.002128 | 0.001834 | 0.0015779 | 0.0013 | 0.00099508 | 0.00072715 | 0.00047907 | 0.0002607 | 7.0711e-05 | 0.00032546 | 0.00042485 | 0.00058812 | 0.00080213 | 0.0008789 | 0.002128
2025-07-10 12:30 | 1.0688 | 1.0721 | 1.0748 | 1.0778 | 1.081 | 1.0838 | 1.0864 | 1.0887 | 1.0921 | 1.0947 | 1.0957 | 1.0974 | 1.0995 | 1.1003 | 1.071 | 1.074 | 1.0764 | 1.0791 | 1.082 | 1.0846 | 1.0869 | 1.0889 | 1.092 | 1.0944 | 1.0953 | 1.0968 | 1.0988 | 1.0994 | 0.0021442 | 0.0018461 | 0.0015907 | 0.0013136 | 0.0010095 | 0.00074196 | 0.00049427 | 0.00027687 | 5.3168e-05 | 0.00030682 | 0.00040504 | 0.00056631 | 0.0007774 | 0.00085052 | 0.0021442
2025-07-10 12:45 | 1.0643 | 1.0677 | 1.0707 | 1.0738 | 1.0773 | 1.0804 | 1.0832 | 1.0857 | 1.0894 | 1.0923 | 1.0934 | 1.0953 | 1.0978 | 1.0987 | 1.0666 | 1.0697 | 1.0723 | 1.0752 | 1.0784 | 1.0811 | 1.0837 | 1.0859 | 1.0893 | 1.0919 | 1.093 | 1.0947 | 1.0969 | 1.0977 | 0.0022423 | 0.0019363 | 0.0016657 | 0.0013722 | 0.0010501 | 0.0007622 | 0.0004959 | 0.00026143 | 9.409e-05 | 0.00036663 | 0.00047716 | 0.00065811 | 0.00089445 | 0.00098093 | 0.0022423
2025-07-10 13:00 | 1.0591 | 1.0626 | 1.0657 | 1.069 | 1.0726 | 1.0759 | 1.0788 | 1.0814 | 1.0854 | 1.0884 | 1.0896 | 1.0915 | 1.094 | 1.0949 | 1.0614 | 1.0647 | 1.0674 | 1.0705 | 1.0738 | 1.0767 | 1.0794 | 1.0818 | 1.0854 | 1.0881 | 1.0892 | 1.0909 | 1.0932 | 1.094 | 0.0023435 | 0.0020377 | 0.0017652 | 0.0014695 | 0.0011451 | 0.00085257 | 0.00058219 | 0.00034294 | 1.9551e-05 | 0.00029744 | 0.00040682 | 0.00058585 | 0.00081979 | 0.00090509 | 0.0023435
2025-07-10 13:15 | 1.0657 | 1.0692 | 1.0723 | 1.0756 | 1.0793 | 1.0825 | 1.0855 | 1.0882 | 1.0922 | 1.0953 | 1.0965 | 1.0984 | 1.101 | 1.102 | 1.068 | 1.0711 | 1.0739 | 1.077 | 1.0803 | 1.0832 | 1.0859 | 1.0883 | 1.0919 | 1.0947 | 1.0958 | 1.0976 | 1.0999 | 1.1008 | 0.0022989 | 0.0019732 | 0.0016814 | 0.0013649 | 0.0010176 | 0.00070326 | 0.00041273 | 0.00015499 | 0.00023548 | 0.00053458 | 0.00065407 | 0.0008495 | 0.0011047 | 0.0012006 | 0.0022989
2025-07-10 13:30 | 1.0611 | 1.0646 | 1.0677 | 1.0711 | 1.0748 | 1.0782 | 1.0812 | 1.0839 | 1.088 | 1.0911 | 1.0923 | 1.0943 | 1.0968 | 1.0978 | 1.0634 | 1.0667 | 1.0695 | 1.0726 | 1.0759 | 1.0789 | 1.0817 | 1.0841 | 1.0879 | 1.0907 | 1.0918 | 1.0935 | 1.0958 | 1.0967 | 0.0023351 | 0.0020194 | 0.0017345 | 0.0014255 | 0.0010864 | 0.00077835 | 0.00049369 | 0.00024031 | 0.00014338 | 0.00043745 | 0.00055083 | 0.0007364 | 0.00097892 | 0.0010692 | 0.0023351
2025-07-10 13:45 | 1.0532 | 1.0564 | 1.0592 | 1.0622 | 1.0655 | 1.0684 | 1.0711 | 1.0735 | 1.0771 | 1.0798 | 1.0809 | 1.0825 | 1.0847 | 1.0855 | 1.0554 | 1.0583 | 1.0609 | 1.0636 | 1.0667 | 1.0693 | 1.0718 | 1.074 | 1.0773 | 1.0798 | 1.0808 | 1.0823 | 1.0843 | 1.085 | 0.0021954 | 0.0019386 | 0.0017114 | 0.0014649 | 0.0011946 | 0.00095037 | 0.00072444 | 0.00052405 | 0.0002201 | 1.3166e-05 | 9.9761e-05 | 0.00024186 | 0.00042764 | 0.0004983 | 0.0021954
2025-07-10 14:00 | 1.0474 | 1.0504 | 1.0531 | 1.056 | 1.0592 | 1.062 | 1.0646 | 1.0669 | 1.0704 | 1.0731 | 1.0741 | 1.0758 | 1.078 | 1.0789 | 1.0495 | 1.0523 | 1.0547 | 1.0574 | 1.0604 | 1.063 | 1.0654 | 1.0675 | 1.0707 | 1.0732 | 1.0741 | 1.0757 | 1.0777 | 1.0785 | 0.0020959 | 0.0018695 | 0.0016652 | 0.0014435 | 0.0012003 | 0.0009794 | 0.00077503 | 0.00059386 | 0.00031898 | 0.000108 | 2.5146e-05 | 0.00011081 | 0.00028871 | 0.00035987 | 0.0020959
2025-07-10 14:15 | 1.0473 | 1.0505 | 1.0532 | 1.0562 | 1.0595 | 1.0625 | 1.0653 | 1.0677 | 1.0714 | 1.0743 | 1.0754 | 1.0772 | 1.0795 | 1.0805 | 1.0495 | 1.0524 | 1.055 | 1.0577 | 1.0608 | 1.0635 | 1.0661 | 1.0683 | 1.0717 | 1.0743 | 1.0753 | 1.077 | 1.0791 | 1.08 | 0.0021784 | 0.0019387 | 0.0017228 | 0.0014886 | 0.0012317 | 0.00099516 | 0.0007764 | 0.00058073 | 0.00028411 | 5.6515e-05 | 3.1864e-05 | 0.00017666 | 0.00036587 | 0.00044587 | 0.0021784
2025-07-10 14:30 | 1.0454 | 1.0482 | 1.0506 | 1.0532 | 1.0561 | 1.0588 | 1.0612 | 1.0634 | 1.0667 | 1.0692 | 1.0702 | 1.0718 | 1.0739 | 1.0747 | 1.0473 | 1.0499 | 1.0522 | 1.0546 | 1.0573 | 1.0597 | 1.062 | 1.064 | 1.067 | 1.0694 | 1.0703 | 1.0717 | 1.0737 | 1.0745 | 0.0019408 | 0.0017414 | 0.0015633 | 0.0013701 | 0.001158 | 0.00095907 | 0.0007748 | 0.00061152 | 0.00036361 | 0.00017318 | 9.8794e-05 | 2.3417e-05 | 0.0001834 | 0.00024888 | 0.0019408
2025-07-10 14:45 | 1.0366 | 1.0394 | 1.0419 | 1.0447 | 1.0477 | 1.0506 | 1.0532 | 1.0555 | 1.059 | 1.0617 | 1.0627 | 1.0644 | 1.0665 | 1.0674 | 1.0386 | 1.0412 | 1.0436 | 1.0462 | 1.049 | 1.0516 | 1.054 | 1.0562 | 1.0595 | 1.062 | 1.0629 | 1.0645 | 1.0665 | 1.0673 | 0.0019928 | 0.0018075 | 0.0016362 | 0.0014505 | 0.0012466 | 0.0010534 | 0.00087472 | 0.00071396 | 0.00047017 | 0.00028295 | 0.00021285 | 9.7714e-05 | 5.3084e-05 | 0.00011928 | 0.0019928
2025-07-10 15:00 | 1.0311 | 1.0335 | 1.0357 | 1.0381 | 1.0408 | 1.0432 | 1.0455 | 1.0475 | 1.0505 | 1.0529 | 1.0538 | 1.0552 | 1.0572 | 1.058 | 1.0329 | 1.0352 | 1.0372 | 1.0395 | 1.042 | 1.0443 | 1.0464 | 1.0483 | 1.0511 | 1.0533 | 1.0542 | 1.0556 | 1.0574 | 1.0581 | 0.0017698 | 0.0016274 | 0.0014959 | 0.0013533 | 0.0011965 | 0.0010482 | 0.00091085 | 0.00078815 | 0.00060173 | 0.00045832 | 0.0004023 | 0.00031012 | 0.00018931 | 0.00013925 | 0.0017698
2025-07-10 15:15 | 1.026 | 1.0283 | 1.0304 | 1.0326 | 1.0351 | 1.0374 | 1.0396 | 1.0415 | 1.0444 | 1.0467 | 1.0475 | 1.049 | 1.0509 | 1.0516 | 1.0277 | 1.0299 | 1.0318 | 1.0339 | 1.0363 | 1.0385 | 1.0405 | 1.0423 | 1.0451 | 1.0472 | 1.0481 | 1.0494 | 1.0512 | 1.0519 | 0.0016974 | 0.001575 | 0.0014621 | 0.0013396 | 0.0012048 | 0.0010764 | 0.00095716 | 0.00084998 | 0.00068707 | 0.00056149 | 0.00051132 | 0.00042876 | 0.00032063 | 0.00028007 | 0.0016974
2025-07-10 15:30 | 1.0232 | 1.0253 | 1.027 | 1.029 | 1.0311 | 1.033 | 1.0348 | 1.0365 | 1.0389 | 1.0408 | 1.0415 | 1.0427 | 1.0442 | 1.0447 | 1.0248 | 1.0267 | 1.0284 | 1.0302 | 1.0322 | 1.0341 | 1.0358 | 1.0373 | 1.0397 | 1.0415 | 1.0422 | 1.0432 | 1.0447 | 1.0452 | 0.0015399 | 0.0014434 | 0.0013577 | 0.0012646 | 0.0011622 | 0.0010653 | 0.00097531 | 0.00089481 | 0.00077212 | 0.00067725 | 0.00064194 | 0.00058341 | 0.00050633 | 0.00047769 | 0.0015399
2025-07-10 15:45 | 1.0239 | 1.0257 | 1.0271 | 1.0287 | 1.0305 | 1.032 | 1.0335 | 1.0348 | 1.0368 | 1.0383 | 1.0389 | 1.04 | 1.0414 | 1.0419 | 1.0252 | 1.0269 | 1.0283 | 1.0298 | 1.0315 | 1.033 | 1.0344 | 1.0356 | 1.0375 | 1.0389 | 1.0395 | 1.0405 | 1.0419 | 1.0423 | 0.0012971 | 0.0012201 | 0.0011524 | 0.001079 | 0.00099777 | 0.00092329 | 0.00085365 | 0.00079272 | 0.00069945 | 0.00062684 | 0.00059582 | 0.00054431 | 0.00047646 | 0.00045321 | 0.0012971
2025-07-10 16:00 | 0.99741 | 0.99879 | 0.99987 | 1.0011 | 1.0024 | 1.0036 | 1.0047 | 1.0056 | 1.0071 | 1.0083 | 1.0087 | 1.0094 | 1.0104 | 1.0106 | 0.99852 | 0.99988 | 1.0009 | 1.0021 | 1.0034 | 1.0046 | 1.0057 | 1.0066 | 1.008 | 1.0092 | 1.0096 | 1.0103 | 1.0113 | 1.0115 | 0.0011126 | 0.0010907 | 0.0010713 | 0.0010503 | 0.001027 | 0.0010052 | 0.00098471 | 0.00096675 | 0.00093917 | 0.00091712 | 0.00090896 | 0.00089512 | 0.00087671 | 0.00087155 | 0.0011126
2025-07-10 16:15 | 0.988 | 0.98892 | 0.98967 | 0.99048 | 0.9914 | 0.99219 | 0.99296 | 0.9936 | 0.9946 | 0.99545 | 0.99577 | 0.99633 | 0.99707 | 0.99722 | 0.98877 | 0.98969 | 0.99043 | 0.99123 | 0.99215 | 0.99294 | 0.9937 | 0.99434 | 0.99534 | 0.99618 | 0.9965 | 0.99705 | 0.99779 | 0.99794 | 0.00076671 | 0.00076326 | 0.0007595 | 0.00075544 | 0.00075103 | 0.00074659 | 0.0007425 | 0.00073871 | 0.0007329 | 0.00072823 | 0.00072626 | 0.00072294 | 0.0007185 | 0.00071758 | 0.00076671
2025-07-10 16:30 | 0.97557 | 0.97618 | 0.97669 | 0.97726 | 0.9779 | 0.97844 | 0.97897 | 0.97945 | 0.98022 | 0.98089 | 0.98119 | 0.9817 | 0.9824 | 0.9826 | 0.97609 | 0.97671 | 0.97723 | 0.9778 | 0.97845 | 0.97899 | 0.97952 | 0.98001 | 0.98078 | 0.98147 | 0.98177 | 0.98228 | 0.98298 | 0.98319 | 0.0005229 | 0.00052909 | 0.00053378 | 0.00053898 | 0.00054514 | 0.00054972 | 0.00055442 | 0.00055858 | 0.00056536 | 0.00057161 | 0.00057425 | 0.00057882 | 0.00058501 | 0.00058682 | 0.00058682
2025-07-10 16:45 | 0.97826 | 0.97822 | 0.97822 | 0.97823 | 0.97828 | 0.9782 | 0.97816 | 0.97809 | 0.97803 | 0.9781 | 0.97811 | 0.97816 | 0.97829 | 0.97832 | 0.97822 | 0.97818 | 0.97818 | 0.97819 | 0.97824 | 0.97815 | 0.97812 | 0.97805 | 0.97799 | 0.97806 | 0.97807 | 0.97812 | 0.97825 | 0.97828 | 3.9832e-05 | 4.0376e-05 | 4.0395e-05 | 4.0304e-05 | 3.9702e-05 | 4.0888e-05 | 4.1403e-05 | 4.239e-05 | 4.3238e-05 | 4.2346e-05 | 4.2159e-05 | 4.1539e-05 | 3.9778e-05 | 3.9286e-05 | 4.3238e-05
2025-07-10 17:00 | 0.98873 | 0.98827 | 0.98784 | 0.98745 | 0.98707 | 0.98663 | 0.9863 | 0.98596 | 0.98549 | 0.98526 | 0.98515 | 0.985 | 0.98489 | 0.98477 | 0.98833 | 0.98786 | 0.98743 | 0.98704 | 0.98665 | 0.9862 | 0.98587 | 0.98553 | 0.98506 | 0.98483 | 0.98471 | 0.98457 | 0.98445 | 0.98433 | 0.00040856 | 0.00041157 | 0.00041439 | 0.00041711 | 0.00041989 | 0.000423 | 0.0004254 | 0.00042786 | 0.00043126 | 0.00043299 | 0.00043384 | 0.00043495 | 0.00043581 | 0.00043673 | 0.00043673
2025-07-10 17:15 | 0.97933 | 0.97867 | 0.97807 | 0.97749 | 0.97691 | 0.97629 | 0.97585 | 0.97542 | 0.97482 | 0.97447 | 0.97425 | 0.97398 | 0.97372 | 0.97351 | 0.97873 | 0.97806 | 0.97745 | 0.97686 | 0.97627 | 0.97564 | 0.9752 | 0.97475 | 0.97414 | 0.97379 | 0.97356 | 0.97329 | 0.97302 | 0.97281 | 0.00059505 | 0.00060678 | 0.00061755 | 0.00062813 | 0.00063897 | 0.00065054 | 0.00065878 | 0.00066702 | 0.0006786 | 0.00068525 | 0.00068961 | 0.00069482 | 0.00070002 | 0.0007041 | 0.0007041
2025-07-10 17:30 | 0.987 | 0.98608 | 0.98524 | 0.9844 | 0.98352 | 0.98261 | 0.98194 | 0.98129 | 0.98036 | 0.97982 | 0.97954 | 0.97916 | 0.97874 | 0.97845 | 0.98619 | 0.98526 | 0.9844 | 0.98355 | 0.98266 | 0.98174 | 0.98106 | 0.9804 | 0.97945 | 0.97891 | 0.97863 | 0.97824 | 0.97782 | 0.97752 | 0.00081487 | 0.00082611 | 0.00083674 | 0.00084771 | 0.00085928 | 0.00087126 | 0.00088056 | 0.00088958 | 0.00090258 | 0.00091032 | 0.00091429 | 0.00091979 | 0.00092598 | 0.00093027 | 0.00093027
2025-07-10 17:45 | 0.98121 | 0.9802 | 0.97921 | 0.97826 | 0.97728 | 0.97625 | 0.97545 | 0.97469 | 0.97358 | 0.97295 | 0.97262 | 0.97219 | 0.97168 | 0.97136 | 0.9803 | 0.97927 | 0.97826 | 0.9773 | 0.97629 | 0.97524 | 0.97443 | 0.97365 | 0.97252 | 0.97187 | 0.97154 | 0.97109 | 0.97058 | 0.97025 | 0.00090444 | 0.0009243 | 0.00094381 | 0.00096317 | 0.00098361 | 0.0010048 | 0.0010217 | 0.001038 | 0.0010617 | 0.0010754 | 0.0010826 | 0.0010923 | 0.0011035 | 0.0011106 | 0.0011106
2025-07-10 18:00 | 0.97693 | 0.97487 | 0.97295 | 0.971 | 0.96893 | 0.96695 | 0.96543 | 0.96398 | 0.9619 | 0.96065 | 0.96 | 0.95906 | 0.95796 | 0.9573 | 0.97501 | 0.97287 | 0.97088 | 0.96887 | 0.96673 | 0.96468 | 0.9631 | 0.9616 | 0.95944 | 0.95814 | 0.95747 | 0.95649 | 0.95535 | 0.95466 | 0.0019282 | 0.0019965 | 0.0020616 | 0.002129 | 0.0022015 | 0.0022717 | 0.0023281 | 0.0023816 | 0.0024591 | 0.0025072 | 0.002532 | 0.0025684 | 0.0026112 | 0.0026369 | 0.0026369
2025-07-10 18:15 | 0.9767 | 0.97408 | 0.97161 | 0.96913 | 0.96648 | 0.96402 | 0.96215 | 0.96037 | 0.95795 | 0.9565 | 0.95576 | 0.95471 | 0.95355 | 0.95285 | 0.97424 | 0.97152 | 0.96896 | 0.96638 | 0.96363 | 0.96107 | 0.95912 | 0.95726 | 0.95474 | 0.95323 | 0.95245 | 0.95136 | 0.95015 | 0.94942 | 0.0024598 | 0.0025574 | 0.002651 | 0.0027477 | 0.0028519 | 0.002951 | 0.0030294 | 0.0031044 | 0.0032078 | 0.0032708 | 0.0033036 | 0.0033499 | 0.0034016 | 0.0034331 | 0.0034331
2025-07-10 18:30 | 0.97223 | 0.96938 | 0.96669 | 0.96398 | 0.96107 | 0.9584 | 0.95637 | 0.95443 | 0.9517 | 0.95016 | 0.94937 | 0.9483 | 0.94712 | 0.94636 | 0.96951 | 0.96654 | 0.96373 | 0.96089 | 0.95785 | 0.95505 | 0.95292 | 0.95088 | 0.94802 | 0.9464 | 0.94556 | 0.94444 | 0.9432 | 0.9424 | 0.0027179 | 0.0028442 | 0.0029653 | 0.0030908 | 0.0032259 | 0.0033531 | 0.0034536 | 0.0035497 | 0.0036862 | 0.0037653 | 0.0038065 | 0.003862 | 0.0039236 | 0.0039635 | 0.0039635
2025-07-10 18:45 | 0.95641 | 0.95326 | 0.95026 | 0.94728 | 0.94407 | 0.94109 | 0.93883 | 0.93671 | 0.93381 | 0.93204 | 0.93114 | 0.92992 | 0.92871 | 0.92794 | 0.95326 | 0.9499 | 0.94671 | 0.94352 | 0.9401 | 0.93691 | 0.93448 | 0.93222 | 0.9291 | 0.9272 | 0.92624 | 0.92493 | 0.92362 | 0.9228 | 0.0031542 | 0.00336 | 0.0035578 | 0.0037596 | 0.0039771 | 0.0041828 | 0.004344 | 0.0044951 | 0.004705 | 0.0048348 | 0.0049007 | 0.0049917 | 0.0050822 | 0.0051398 | 0.0051398
2025-07-10 19:00 | 0.96135 | 0.95811 | 0.95513 | 0.95215 | 0.94895 | 0.94596 | 0.94368 | 0.94163 | 0.93888 | 0.93726 | 0.93645 | 0.9353 | 0.9341 | 0.93341 | 0.95816 | 0.95474 | 0.95157 | 0.94841 | 0.94502 | 0.94184 | 0.93942 | 0.93723 | 0.9343 | 0.93257 | 0.9317 | 0.93048 | 0.9292 | 0.92846 | 0.0031872 | 0.0033762 | 0.0035546 | 0.0037369 | 0.0039332 | 0.0041203 | 0.0042666 | 0.0044001 | 0.004581 | 0.0046891 | 0.0047441 | 0.0048218 | 0.0049034 | 0.0049505 | 0.0049505
2025-07-10 19:15 | 0.96045 | 0.95719 | 0.95425 | 0.95132 | 0.94818 | 0.94525 | 0.94295 | 0.94087 | 0.93817 | 0.93654 | 0.9357 | 0.93457 | 0.93334 | 0.93265 | 0.95723 | 0.95379 | 0.95066 | 0.94755 | 0.94421 | 0.94109 | 0.93865 | 0.93643 | 0.93355 | 0.93181 | 0.93091 | 0.9297 | 0.92839 | 0.92766 | 0.0032165 | 0.0034087 | 0.0035874 | 0.0037698 | 0.0039662 | 0.0041527 | 0.0043023 | 0.004439 | 0.0046197 | 0.0047304 | 0.0047873 | 0.0048653 | 0.0049501 | 0.0049975 | 0.0049975
2025-07-10 19:30 | 0.97036 | 0.96703 | 0.96399 | 0.96102 | 0.95783 | 0.95483 | 0.95251 | 0.95046 | 0.94773 | 0.94613 | 0.94531 | 0.94421 | 0.94297 | 0.94227 | 0.96714 | 0.96365 | 0.96047 | 0.95735 | 0.95399 | 0.95083 | 0.94838 | 0.94622 | 0.94335 | 0.94165 | 0.94078 | 0.93962 | 0.93831 | 0.93757 | 0.0032181 | 0.0033774 | 0.0035271 | 0.0036788 | 0.0038425 | 0.0039993 | 0.0041245 | 0.0042365 | 0.0043878 | 0.0044787 | 0.0045253 | 0.0045885 | 0.0046599 | 0.0047006 | 0.0047006
2025-07-10 19:45 | 0.97111 | 0.96785 | 0.9649 | 0.96203 | 0.95895 | 0.95608 | 0.95391 | 0.95199 | 0.9494 | 0.94783 | 0.94703 | 0.94594 | 0.94477 | 0.94407 | 0.96797 | 0.96456 | 0.96147 | 0.95846 | 0.95522 | 0.95222 | 0.94994 | 0.94792 | 0.94518 | 0.94353 | 0.94269 | 0.94153 | 0.9403 | 0.93956 | 0.0031401 | 0.0032891 | 0.0034285 | 0.0035691 | 0.0037207 | 0.0038645 | 0.0039771 | 0.0040783 | 0.0042169 | 0.0043024 | 0.0043461 | 0.0044064 | 0.0044713 | 0.0045101 | 0.0045101
2025-07-10 20:00 | 0.97713 | 0.97415 | 0.97143 | 0.96874 | 0.96585 | 0.96313 | 0.96109 | 0.95926 | 0.95686 | 0.95547 | 0.95475 | 0.95377 | 0.95266 | 0.95195 | 0.97432 | 0.97122 | 0.9684 | 0.9656 | 0.96259 | 0.95976 | 0.95763 | 0.95572 | 0.95322 | 0.95176 | 0.95101 | 0.94998 | 0.94882 | 0.94808 | 0.0028182 | 0.0029299 | 0.0030353 | 0.0031432 | 0.0032598 | 0.0033714 | 0.0034586 | 0.0035377 | 0.0036435 | 0.0037065 | 0.0037392 | 0.0037841 | 0.0038354 | 0.0038679 | 0.0038679
2025-07-10 20:15 | 0.96664 | 0.96359 | 0.96081 | 0.95811 | 0.95521 | 0.95247 | 0.95034 | 0.94847 | 0.946 | 0.94452 | 0.94374 | 0.9427 | 0.94151 | 0.94076 | 0.96369 | 0.9605 | 0.95757 | 0.95473 | 0.95167 | 0.94879 | 0.94653 | 0.94456 | 0.94196 | 0.94038 | 0.93956 | 0.93846 | 0.9372 | 0.93641 | 0.0029471 | 0.0030987 | 0.0032411 | 0.0033839 | 0.0035381 | 0.0036857 | 0.0038041 | 0.0039091 | 0.0040498 | 0.0041363 | 0.0041815 | 0.0042428 | 0.0043132 | 0.0043574 | 0.0043574
2025-07-10 20:30 | 0.97421 | 0.97113 | 0.96832 | 0.96553 | 0.96253 | 0.95975 | 0.95757 | 0.95565 | 0.95304 | 0.95151 | 0.95072 | 0.94964 | 0.94842 | 0.94765 | 0.97127 | 0.96805 | 0.96512 | 0.96221 | 0.95907 | 0.95616 | 0.95388 | 0.95187 | 0.94913 | 0.94753 | 0.94669 | 0.94556 | 0.94427 | 0.94347 | 0.0029463 | 0.0030761 | 0.0031982 | 0.0033232 | 0.0034586 | 0.0035868 | 0.0036903 | 0.0037833 | 0.003911 | 0.0039878 | 0.0040279 | 0.0040827 | 0.0041454 | 0.0041846 | 0.0041846
2025-07-10 20:45 | 0.97723 | 0.97428 | 0.97158 | 0.96892 | 0.96605 | 0.9634 | 0.96133 | 0.95946 | 0.95692 | 0.95542 | 0.95465 | 0.95355 | 0.95225 | 0.95143 | 0.97444 | 0.97138 | 0.96858 | 0.96581 | 0.96282 | 0.96006 | 0.9579 | 0.95595 | 0.95329 | 0.95173 | 0.95092 | 0.94977 | 0.94841 | 0.94755 | 0.0027843 | 0.0028961 | 0.0030018 | 0.00311 | 0.0032272 | 0.0033381 | 0.0034279 | 0.0035101 | 0.0036237 | 0.0036921 | 0.0037277 | 0.0037789 | 0.0038395 | 0.0038779 | 0.0038779
2025-07-10 21:00 | 0.96879 | 0.96607 | 0.96361 | 0.96114 | 0.95848 | 0.95599 | 0.95409 | 0.95233 | 0.94997 | 0.94853 | 0.94779 | 0.94668 | 0.94539 | 0.94457 | 0.96618 | 0.96333 | 0.96075 | 0.95817 | 0.95538 | 0.95276 | 0.95076 | 0.94892 | 0.94643 | 0.94491 | 0.94413 | 0.94296 | 0.94161 | 0.94074 | 0.0026124 | 0.0027375 | 0.002854 | 0.0029737 | 0.0031034 | 0.0032269 | 0.0033243 | 0.0034149 | 0.0035388 | 0.0036159 | 0.0036558 | 0.0037157 | 0.0037855 | 0.0038301 | 0.0038301
2025-07-10 21:15 | 0.97222 | 0.9695 | 0.96702 | 0.96453 | 0.96184 | 0.95932 | 0.95736 | 0.95557 | 0.95314 | 0.9516 | 0.95079 | 0.94962 | 0.94826 | 0.94739 | 0.96963 | 0.96679 | 0.9642 | 0.9616 | 0.95878 | 0.95614 | 0.95409 | 0.95222 | 0.94966 | 0.94804 | 0.9472 | 0.94597 | 0.94454 | 0.94362 | 0.0025954 | 0.0027119 | 0.0028214 | 0.0029343 | 0.0030567 | 0.0031738 | 0.0032676 | 0.0033545 | 0.0034743 | 0.0035517 | 0.0035922 | 0.0036518 | 0.0037211 | 0.0037657 | 0.0037657
2025-07-10 21:30 | 0.97632 | 0.9737 | 0.97131 | 0.96885 | 0.96618 | 0.96374 | 0.96185 | 0.96009 | 0.95771 | 0.95628 | 0.95554 | 0.95445 | 0.9532 | 0.95239 | 0.97386 | 0.97115 | 0.96866 | 0.9661 | 0.96333 | 0.96079 | 0.95882 | 0.95699 | 0.9545 | 0.95301 | 0.95224 | 0.9511 | 0.94979 | 0.94895 | 0.0024555 | 0.0025537 | 0.0026466 | 0.002744 | 0.0028497 | 0.0029491 | 0.0030291 | 0.003104 | 0.0032071 | 0.0032706 | 0.0033036 | 0.0033525 | 0.003409 | 0.0034456 | 0.0034456
2025-07-10 21:45 | 0.96474 | 0.96218 | 0.95984 | 0.95743 | 0.95482 | 0.95236 | 0.95049 | 0.94877 | 0.94643 | 0.94491 | 0.94413 | 0.94298 | 0.94164 | 0.94083 | 0.96228 | 0.95959 | 0.95712 | 0.95458 | 0.95183 | 0.94924 | 0.94727 | 0.94545 | 0.94298 | 0.94138 | 0.94055 | 0.93933 | 0.93791 | 0.93706 | 0.0024676 | 0.0025974 | 0.0027194 | 0.0028465 | 0.0029847 | 0.0031167 | 0.0032203 | 0.003317 | 0.0034497 | 0.0035367 | 0.003582 | 0.0036491 | 0.0037273 | 0.0037743 | 0.0037743
2025-07-10 22:00 | 0.95144 | 0.94882 | 0.94641 | 0.94393 | 0.94124 | 0.93867 | 0.93664 | 0.93477 | 0.9321 | 0.9304 | 0.92952 | 0.92823 | 0.92675 | 0.92587 | 0.94881 | 0.94601 | 0.94344 | 0.94079 | 0.93791 | 0.93515 | 0.93298 | 0.93096 | 0.92809 | 0.92627 | 0.92532 | 0.92394 | 0.92235 | 0.92139 | 0.002622 | 0.002801 | 0.0029689 | 0.0031438 | 0.0033341 | 0.0035185 | 0.0036668 | 0.0038053 | 0.0040037 | 0.0041311 | 0.0041982 | 0.0042957 | 0.0044086 | 0.0044765 | 0.0044765
2025-07-10 22:15 | 0.95752 | 0.9551 | 0.95287 | 0.95059 | 0.94811 | 0.94572 | 0.94383 | 0.94207 | 0.93961 | 0.93804 | 0.93722 | 0.93602 | 0.93463 | 0.93381 | 0.95514 | 0.95258 | 0.95022 | 0.9478 | 0.94516 | 0.94263 | 0.94062 | 0.93875 | 0.93613 | 0.93446 | 0.93358 | 0.9323 | 0.93081 | 0.92994 | 0.002371 | 0.0025142 | 0.0026492 | 0.0027893 | 0.0029418 | 0.00309 | 0.0032107 | 0.0033232 | 0.0034821 | 0.003585 | 0.003639 | 0.0037188 | 0.0038112 | 0.0038658 | 0.0038658
2025-07-10 22:30 | 0.9586 | 0.95638 | 0.95435 | 0.95222 | 0.94991 | 0.9477 | 0.94593 | 0.94432 | 0.94204 | 0.94055 | 0.93977 | 0.93859 | 0.93724 | 0.93646 | 0.95643 | 0.95408 | 0.95193 | 0.94969 | 0.94724 | 0.94489 | 0.94302 | 0.94131 | 0.93889 | 0.9373 | 0.93648 | 0.93523 | 0.93379 | 0.93296 | 0.0021709 | 0.0022966 | 0.002414 | 0.002538 | 0.0026731 | 0.0028038 | 0.0029105 | 0.003009 | 0.0031488 | 0.003242 | 0.0032905 | 0.0033642 | 0.0034496 | 0.0034988 | 0.0034988
2025-07-10 22:45 | 0.95159 | 0.94957 | 0.94773 | 0.94581 | 0.94373 | 0.94169 | 0.94006 | 0.93854 | 0.93642 | 0.93501 | 0.93428 | 0.93317 | 0.93188 | 0.93117 | 0.94959 | 0.94744 | 0.94549 | 0.94345 | 0.94123 | 0.93905 | 0.93732 | 0.9357 | 0.93343 | 0.93192 | 0.93114 | 0.92996 | 0.92858 | 0.92782 | 0.0019974 | 0.0021247 | 0.0022428 | 0.002367 | 0.0025024 | 0.0026357 | 0.0027438 | 0.0028456 | 0.0029887 | 0.0030849 | 0.0031352 | 0.003211 | 0.0033001 | 0.0033486 | 0.0033486
2025-07-10 23:00 | 0.95967 | 0.95753 | 0.9556 | 0.95365 | 0.95151 | 0.94945 | 0.9478 | 0.94628 | 0.94416 | 0.94275 | 0.94202 | 0.94093 | 0.93965 | 0.93898 | 0.9576 | 0.95535 | 0.95331 | 0.95125 | 0.949 | 0.94682 | 0.94507 | 0.94347 | 0.94121 | 0.93972 | 0.93895 | 0.9378 | 0.93644 | 0.93573 | 0.0020701 | 0.0021842 | 0.00229 | 0.0023991 | 0.002518 | 0.002634 | 0.0027289 | 0.002817 | 0.0029413 | 0.0030246 | 0.003068 | 0.0031328 | 0.0032095 | 0.0032493 | 0.0032493
2025-07-10 23:15 | 0.96295 | 0.96094 | 0.95911 | 0.95721 | 0.95515 | 0.95321 | 0.95158 | 0.9501 | 0.94801 | 0.94659 | 0.94585 | 0.94474 | 0.94344 | 0.94273 | 0.96102 | 0.9589 | 0.95698 | 0.95499 | 0.95282 | 0.95078 | 0.94907 | 0.94751 | 0.9453 | 0.9438 | 0.94303 | 0.94184 | 0.94048 | 0.93973 | 0.001934 | 0.0020338 | 0.0021268 | 0.0022241 | 0.0023302 | 0.0024318 | 0.0025182 | 0.0025976 | 0.002711 | 0.0027882 | 0.0028288 | 0.0028904 | 0.002962 | 0.0030016 | 0.0030016
2025-07-10 23:30 | 0.95692 | 0.95533 | 0.95392 | 0.95246 | 0.95086 | 0.94932 | 0.94804 | 0.94687 | 0.94527 | 0.94418 | 0.94362 | 0.9428 | 0.94189 | 0.94139 | 0.95539 | 0.95372 | 0.95224 | 0.95069 | 0.94901 | 0.94739 | 0.94604 | 0.94481 | 0.94312 | 0.94196 | 0.94137 | 0.94051 | 0.93954 | 0.93902 | 0.0015297 | 0.0016116 | 0.0016858 | 0.0017637 | 0.0018487 | 0.0019313 | 0.0020006 | 0.0020647 | 0.0021529 | 0.0022137 | 0.002245 | 0.0022906 | 0.002342 | 0.0023698 | 0.0023698
2025-07-10 23:45 | 0.96007 | 0.95854 | 0.95719 | 0.95575 | 0.95418 | 0.95271 | 0.95149 | 0.95036 | 0.94882 | 0.94773 | 0.94717 | 0.94636 | 0.94547 | 0.94501 | 0.95861 | 0.957 | 0.95558 | 0.95407 | 0.95243 | 0.95089 | 0.9496 | 0.94842 | 0.9468 | 0.94565 | 0.94506 | 0.94421 | 0.94328 | 0.9428 | 0.0014646 | 0.0015373 | 0.0016034 | 0.001674 | 0.0017509 | 0.0018235 | 0.001885 | 0.0019419 | 0.0020207 | 0.0020767 | 0.0021055 | 0.0021472 | 0.0021933 | 0.0022172 | 0.0022172
2025-07-11 | 0.97306 | 0.97164 | 0.97035 | 0.96898 | 0.96748 | 0.96603 | 0.9648 | 0.96366 | 0.96211 | 0.96113 | 0.96063 | 0.95989 | 0.95908 | 0.95868 | 0.97175 | 0.97029 | 0.96895 | 0.96753 | 0.96598 | 0.96448 | 0.96321 | 0.96203 | 0.96043 | 0.95941 | 0.95889 | 0.95813 | 0.95728 | 0.95687 | 0.0013109 | 0.0013574 | 0.0014011 | 0.0014477 | 0.0014985 | 0.0015482 | 0.001591 | 0.0016307 | 0.0016855 | 0.0017209 | 0.0017389 | 0.0017657 | 0.0017954 | 0.0018098 | 0.0018098
2025-07-11 00:15 | 0.96961 | 0.96819 | 0.96689 | 0.96553 | 0.96404 | 0.96267 | 0.96153 | 0.9605 | 0.95907 | 0.95811 | 0.95763 | 0.95692 | 0.95616 | 0.95581 | 0.96828 | 0.9668 | 0.96546 | 0.96405 | 0.96251 | 0.96108 | 0.9599 | 0.95883 | 0.95734 | 0.95635 | 0.95585 | 0.95511 | 0.95432 | 0.95395 | 0.0013321 | 0.0013831 | 0.0014304 | 0.0014808 | 0.0015355 | 0.001587 | 0.0016304 | 0.0016699 | 0.0017254 | 0.0017627 | 0.0017817 | 0.0018096 | 0.0018398 | 0.0018539 | 0.0018539
2025-07-11 00:30 | 0.97089 | 0.96949 | 0.96821 | 0.96685 | 0.96538 | 0.96402 | 0.96289 | 0.96187 | 0.96048 | 0.95954 | 0.95907 | 0.95838 | 0.95763 | 0.95728 | 0.96958 | 0.96813 | 0.96681 | 0.96541 | 0.96388 | 0.96247 | 0.9613 | 0.96024 | 0.9588 | 0.95782 | 0.95733 | 0.95662 | 0.95584 | 0.95548 | 0.0013082 | 0.0013563 | 0.0014011 | 0.0014487 | 0.0015005 | 0.0015495 | 0.0015904 | 0.0016281 | 0.0016795 | 0.0017148 | 0.0017325 | 0.0017584 | 0.0017871 | 0.0018002 | 0.0018002
2025-07-11 00:45 | 0.97467 | 0.97332 | 0.97213 | 0.97087 | 0.9695 | 0.96824 | 0.96719 | 0.96625 | 0.96498 | 0.96414 | 0.96373 | 0.96314 | 0.9625 | 0.96217 | 0.97343 | 0.97204 | 0.97081 | 0.96951 | 0.96811 | 0.96681 | 0.96572 | 0.96476 | 0.96344 | 0.96258 | 0.96215 | 0.96154 | 0.96088 | 0.96054 | 0.0012421 | 0.001281 | 0.0013165 | 0.0013543 | 0.0013953 | 0.0014338 | 0.0014664 | 0.0014957 | 0.0015361 | 0.001563 | 0.0015763 | 0.0015953 | 0.001616 | 0.0016268 | 0.0016268
2025-07-11 01:00 | 0.9803 | 0.97898 | 0.97775 | 0.97646 | 0.97506 | 0.97378 | 0.97271 | 0.97176 | 0.9705 | 0.9697 | 0.96931 | 0.96873 | 0.96812 | 0.96779 | 0.9791 | 0.97774 | 0.97649 | 0.97517 | 0.97374 | 0.97242 | 0.97132 | 0.97035 | 0.96906 | 0.96824 | 0.96783 | 0.96724 | 0.96662 | 0.96628 | 0.0012049 | 0.0012354 | 0.0012643 | 0.0012949 | 0.0013283 | 0.0013596 | 0.0013862 | 0.00141 | 0.0014422 | 0.0014629 | 0.0014732 | 0.0014883 | 0.0015043 | 0.0015131 | 0.0015131
2025-07-11 01:15 | 0.98648 | 0.98531 | 0.98426 | 0.98314 | 0.98193 | 0.98077 | 0.9798 | 0.97898 | 0.9779 | 0.97716 | 0.97678 | 0.97622 | 0.97564 | 0.97532 | 0.98544 | 0.98426 | 0.98318 | 0.98205 | 0.98082 | 0.97963 | 0.97865 | 0.97782 | 0.97672 | 0.97597 | 0.97558 | 0.97501 | 0.97442 | 0.97409 | 0.0010392 | 0.001057 | 0.0010737 | 0.0010916 | 0.0011111 | 0.0011301 | 0.0011463 | 0.0011603 | 0.0011792 | 0.0011924 | 0.0011992 | 0.0012093 | 0.0012199 | 0.0012258 | 0.0012258
2025-07-11 01:30 | 0.9887 | 0.98753 | 0.98647 | 0.98536 | 0.98415 | 0.98299 | 0.98202 | 0.98116 | 0.98001 | 0.97925 | 0.97887 | 0.97828 | 0.97765 | 0.97733 | 0.98766 | 0.98647 | 0.9854 | 0.98427 | 0.98305 | 0.98187 | 0.98089 | 0.98001 | 0.97884 | 0.97808 | 0.97769 | 0.97709 | 0.97646 | 0.97612 | 0.0010387 | 0.001054 | 0.0010686 | 0.0010841 | 0.001101 | 0.0011177 | 0.0011318 | 0.0011448 | 0.0011625 | 0.0011743 | 0.0011804 | 0.0011897 | 0.0011997 | 0.0012051 | 0.0012051
2025-07-11 01:45 | 0.96361 | 0.96246 | 0.96143 | 0.96034 | 0.95917 | 0.95804 | 0.95711 | 0.95626 | 0.95511 | 0.95438 | 0.954 | 0.95342 | 0.95281 | 0.95249 | 0.96253 | 0.96134 | 0.96027 | 0.95914 | 0.95791 | 0.95674 | 0.95577 | 0.95488 | 0.95369 | 0.95292 | 0.95253 | 0.95193 | 0.95129 | 0.95096 | 0.0010754 | 0.0011209 | 0.0011628 | 0.0012071 | 0.0012551 | 0.0013013 | 0.0013402 | 0.0013757 | 0.0014239 | 0.0014552 | 0.0014712 | 0.001496 | 0.0015223 | 0.001536 | 0.001536
2025-07-11 02:00 | 0.96527 | 0.96418 | 0.96322 | 0.9622 | 0.9611 | 0.96004 | 0.95918 | 0.9584 | 0.95735 | 0.95666 | 0.9563 | 0.95575 | 0.95514 | 0.95481 | 0.96425 | 0.96313 | 0.96212 | 0.96107 | 0.95993 | 0.95883 | 0.95793 | 0.95713 | 0.95603 | 0.95531 | 0.95494 | 0.95437 | 0.95373 | 0.95339 | 0.0010162 | 0.0010566 | 0.0010934 | 0.0011322 | 0.0011743 | 0.001215 | 0.0012487 | 0.0012792 | 0.0013208 | 0.0013485 | 0.0013628 | 0.001385 | 0.0014097 | 0.001423 | 0.001423
2025-07-11 02:15 | 0.97146 | 0.97026 | 0.96917 | 0.96801 | 0.96676 | 0.96554 | 0.96451 | 0.9636 | 0.96238 | 0.96162 | 0.96123 | 0.96068 | 0.96006 | 0.95973 | 0.97035 | 0.96911 | 0.96798 | 0.96679 | 0.9655 | 0.96424 | 0.96317 | 0.96223 | 0.96097 | 0.96018 | 0.95977 | 0.95921 | 0.95856 | 0.95822 | 0.0011115 | 0.0011499 | 0.0011856 | 0.0012235 | 0.0012646 | 0.001305 | 0.0013393 | 0.0013701 | 0.001412 | 0.0014382 | 0.0014519 | 0.001471 | 0.0014927 | 0.0015043 | 0.0015043
2025-07-11 02:30 | 0.9714 | 0.97036 | 0.96943 | 0.96846 | 0.9674 | 0.96638 | 0.96553 | 0.96477 | 0.96372 | 0.963 | 0.96263 | 0.96212 | 0.96155 | 0.96125 | 0.97044 | 0.96936 | 0.96841 | 0.9674 | 0.96632 | 0.96526 | 0.96439 | 0.9636 | 0.96252 | 0.96177 | 0.96139 | 0.96086 | 0.96028 | 0.95996 | 0.00096303 | 0.00099468 | 0.0010235 | 0.001054 | 0.001087 | 0.0011193 | 0.0011464 | 0.0011709 | 0.0012051 | 0.0012288 | 0.0012409 | 0.0012578 | 0.0012766 | 0.0012867 | 0.0012867
2025-07-11 02:45 | 0.9733 | 0.9721 | 0.97102 | 0.96989 | 0.96867 | 0.96757 | 0.96666 | 0.96585 | 0.9647 | 0.96396 | 0.96359 | 0.96306 | 0.96248 | 0.96217 | 0.9722 | 0.97096 | 0.96985 | 0.96869 | 0.96742 | 0.9663 | 0.96536 | 0.96452 | 0.96334 | 0.96258 | 0.96219 | 0.96165 | 0.96105 | 0.96072 | 0.0011046 | 0.0011395 | 0.0011715 | 0.0012054 | 0.0012421 | 0.0012756 | 0.0013039 | 0.0013294 | 0.0013656 | 0.0013891 | 0.0014012 | 0.0014181 | 0.0014368 | 0.0014469 | 0.0014469
2025-07-11 03:00 | 0.977 | 0.97591 | 0.97493 | 0.9739 | 0.97279 | 0.97178 | 0.97094 | 0.97022 | 0.9692 | 0.96851 | 0.96816 | 0.96762 | 0.96704 | 0.96673 | 0.97601 | 0.97489 | 0.97388 | 0.97283 | 0.97169 | 0.97066 | 0.9698 | 0.96905 | 0.96801 | 0.9673 | 0.96694 | 0.96639 | 0.96579 | 0.96547 | 0.00099317 | 0.0010197 | 0.0010441 | 0.0010699 | 0.0010979 | 0.0011238 | 0.0011457 | 0.0011649 | 0.0011919 | 0.0012105 | 0.00122 | 0.0012346 | 0.0012506 | 0.0012591 | 0.0012591
2025-07-11 03:15 | 0.98042 | 0.97923 | 0.97815 | 0.97703 | 0.9758 | 0.97468 | 0.97373 | 0.9729 | 0.97172 | 0.97094 | 0.97054 | 0.96998 | 0.9694 | 0.96908 | 0.97934 | 0.97812 | 0.97703 | 0.97587 | 0.97463 | 0.97347 | 0.97251 | 0.97166 | 0.97044 | 0.96965 | 0.96924 | 0.96866 | 0.96807 | 0.96774 | 0.0010749 | 0.0011008 | 0.0011248 | 0.0011503 | 0.001178 | 0.0012041 | 0.0012263 | 0.0012461 | 0.0012747 | 0.0012936 | 0.0013035 | 0.0013174 | 0.0013317 | 0.0013396 | 0.0013396
2025-07-11 03:30 | 0.97528 | 0.97399 | 0.97281 | 0.97156 | 0.97022 | 0.96903 | 0.96803 | 0.96713 | 0.96587 | 0.96505 | 0.96465 | 0.96408 | 0.96352 | 0.96321 | 0.9741 | 0.97277 | 0.97156 | 0.97028 | 0.96889 | 0.96767 | 0.96663 | 0.96572 | 0.96442 | 0.96357 | 0.96315 | 0.96257 | 0.96199 | 0.96167 | 0.001182 | 0.001218 | 0.0012516 | 0.0012873 | 0.0013261 | 0.0013612 | 0.0013912 | 0.0014182 | 0.0014566 | 0.001482 | 0.0014944 | 0.001512 | 0.0015297 | 0.0015394 | 0.0015394
2025-07-11 03:45 | 0.98218 | 0.98092 | 0.97977 | 0.97857 | 0.97726 | 0.97606 | 0.97506 | 0.97418 | 0.97295 | 0.97213 | 0.97173 | 0.97117 | 0.97061 | 0.97031 | 0.98104 | 0.97976 | 0.97859 | 0.97736 | 0.97603 | 0.9748 | 0.97377 | 0.97288 | 0.97162 | 0.97078 | 0.97037 | 0.9698 | 0.96923 | 0.96892 | 0.0011321 | 0.0011577 | 0.0011818 | 0.0012074 | 0.0012351 | 0.0012613 | 0.0012836 | 0.0013033 | 0.0013315 | 0.0013504 | 0.0013597 | 0.0013728 | 0.0013859 | 0.0013931 | 0.0013931
2025-07-11 04:00 | 0.98208 | 0.98095 | 0.97994 | 0.97888 | 0.97773 | 0.97661 | 0.97568 | 0.97485 | 0.97375 | 0.97304 | 0.9727 | 0.97218 | 0.9716 | 0.97128 | 0.98107 | 0.97991 | 0.97888 | 0.9778 | 0.97663 | 0.97548 | 0.97453 | 0.97369 | 0.97256 | 0.97184 | 0.97149 | 0.97096 | 0.97037 | 0.97004 | 0.0010149 | 0.0010369 | 0.0010573 | 0.001079 | 0.0011026 | 0.0011257 | 0.0011452 | 0.0011629 | 0.0011869 | 0.0012025 | 0.00121 | 0.0012216 | 0.0012346 | 0.0012419 | 0.0012419
2025-07-11 04:15 | 0.98304 | 0.98169 | 0.98043 | 0.9791 | 0.97767 | 0.97631 | 0.97517 | 0.97415 | 0.97278 | 0.97192 | 0.9715 | 0.9709 | 0.97029 | 0.96995 | 0.98182 | 0.98044 | 0.97916 | 0.9778 | 0.97634 | 0.97495 | 0.97379 | 0.97274 | 0.97134 | 0.97046 | 0.97003 | 0.96941 | 0.96879 | 0.96844 | 0.0012155 | 0.0012436 | 0.0012705 | 0.0012991 | 0.0013301 | 0.0013599 | 0.0013855 | 0.0014088 | 0.0014404 | 0.0014607 | 0.0014708 | 0.0014851 | 0.0014998 | 0.001508 | 0.001508
2025-07-11 04:30 | 0.97781 | 0.97645 | 0.97522 | 0.97392 | 0.97252 | 0.9712 | 0.97015 | 0.96917 | 0.96786 | 0.96699 | 0.96657 | 0.96597 | 0.96534 | 0.96498 | 0.97657 | 0.97517 | 0.97391 | 0.97258 | 0.97113 | 0.96978 | 0.9687 | 0.9677 | 0.96635 | 0.96546 | 0.96502 | 0.9644 | 0.96376 | 0.96339 | 0.0012398 | 0.001275 | 0.0013078 | 0.0013427 | 0.0013804 | 0.0014165 | 0.0014459 | 0.0014735 | 0.001511 | 0.001536 | 0.0015484 | 0.001566 | 0.0015845 | 0.001595 | 0.001595
2025-07-11 04:45 | 0.97094 | 0.96946 | 0.96815 | 0.96676 | 0.96527 | 0.96387 | 0.96274 | 0.96172 | 0.96031 | 0.95942 | 0.95898 | 0.95837 | 0.95776 | 0.9574 | 0.96956 | 0.96803 | 0.96667 | 0.96524 | 0.96369 | 0.96224 | 0.96107 | 0.96002 | 0.95856 | 0.95763 | 0.95717 | 0.95654 | 0.9559 | 0.95554 | 0.0013818 | 0.001432 | 0.0014776 | 0.0015262 | 0.0015787 | 0.0016287 | 0.0016697 | 0.0017068 | 0.0017589 | 0.0017923 | 0.0018089 | 0.0018317 | 0.0018551 | 0.0018685 | 0.0018685
2025-07-11 05:00 | 0.96688 | 0.96539 | 0.96406 | 0.96265 | 0.96114 | 0.95969 | 0.95852 | 0.95747 | 0.95608 | 0.95519 | 0.95476 | 0.95417 | 0.95358 | 0.95324 | 0.96548 | 0.96393 | 0.96255 | 0.96109 | 0.95951 | 0.958 | 0.95678 | 0.9557 | 0.95425 | 0.95332 | 0.95287 | 0.95225 | 0.95164 | 0.95128 | 0.0014007 | 0.001458 | 0.0015105 | 0.0015664 | 0.0016266 | 0.0016848 | 0.0017326 | 0.0017755 | 0.0018333 | 0.0018707 | 0.0018891 | 0.001914 | 0.0019392 | 0.0019537 | 0.0019537
2025-07-11 05:15 | 0.96527 | 0.96334 | 0.96162 | 0.95981 | 0.95786 | 0.95601 | 0.95452 | 0.95316 | 0.95137 | 0.95034 | 0.94981 | 0.94914 | 0.94851 | 0.94814 | 0.96343 | 0.96142 | 0.95963 | 0.95773 | 0.95569 | 0.95376 | 0.9522 | 0.95078 | 0.9489 | 0.94782 | 0.94727 | 0.94656 | 0.9459 | 0.94552 | 0.0018346 | 0.0019187 | 0.0019957 | 0.0020776 | 0.0021662 | 0.0022509 | 0.0023203 | 0.0023841 | 0.0024692 | 0.0025191 | 0.0025444 | 0.002577 | 0.002608 | 0.0026259 | 0.0026259
2025-07-11 05:30 | 0.95252 | 0.95044 | 0.94855 | 0.94655 | 0.94439 | 0.94231 | 0.94067 | 0.93918 | 0.93721 | 0.93596 | 0.93531 | 0.93442 | 0.93342 | 0.93281 | 0.95047 | 0.94826 | 0.94624 | 0.94412 | 0.94183 | 0.93962 | 0.93788 | 0.93628 | 0.93418 | 0.93285 | 0.93216 | 0.93121 | 0.93015 | 0.9295 | 0.0020571 | 0.0021838 | 0.0023016 | 0.0024264 | 0.0025614 | 0.0026924 | 0.0027978 | 0.0028947 | 0.0030235 | 0.0031062 | 0.003149 | 0.0032087 | 0.0032753 | 0.0033164 | 0.0033164
2025-07-11 05:45 | 0.95859 | 0.95632 | 0.95426 | 0.95212 | 0.94982 | 0.94767 | 0.94593 | 0.94438 | 0.94227 | 0.94093 | 0.94024 | 0.93923 | 0.93808 | 0.93741 | 0.95637 | 0.95398 | 0.9518 | 0.94955 | 0.94711 | 0.94484 | 0.943 | 0.94135 | 0.93912 | 0.93769 | 0.93695 | 0.93588 | 0.93466 | 0.93395 | 0.0022161 | 0.0023411 | 0.0024572 | 0.0025788 | 0.0027103 | 0.002835 | 0.0029376 | 0.0030301 | 0.0031574 | 0.0032393 | 0.003282 | 0.0033442 | 0.0034153 | 0.0034567 | 0.0034567
2025-07-11 06:00 | 0.95309 | 0.95095 | 0.94904 | 0.94705 | 0.94492 | 0.94293 | 0.9414 | 0.94005 | 0.93831 | 0.93723 | 0.93668 | 0.93589 | 0.93502 | 0.93455 | 0.95099 | 0.94873 | 0.9467 | 0.9446 | 0.94233 | 0.94022 | 0.9386 | 0.93716 | 0.93531 | 0.93416 | 0.93358 | 0.93273 | 0.9318 | 0.93131 | 0.0021003 | 0.0022252 | 0.0023396 | 0.0024591 | 0.0025882 | 0.0027097 | 0.0028049 | 0.0028896 | 0.0030005 | 0.0030694 | 0.0031048 | 0.0031563 | 0.0032128 | 0.0032432 | 0.0032432
2025-07-11 06:15 | 0.94424 | 0.94223 | 0.94043 | 0.93864 | 0.93672 | 0.93492 | 0.93355 | 0.93234 | 0.93076 | 0.92982 | 0.92935 | 0.92864 | 0.92789 | 0.92753 | 0.94223 | 0.94008 | 0.93816 | 0.93625 | 0.93419 | 0.93227 | 0.9308 | 0.92951 | 0.92781 | 0.9268 | 0.9263 | 0.92553 | 0.92473 | 0.92435 | 0.002016 | 0.0021503 | 0.0022719 | 0.002395 | 0.0025275 | 0.0026521 | 0.002749 | 0.0028347 | 0.002948 | 0.0030161 | 0.0030504 | 0.003102 | 0.0031566 | 0.0031828 | 0.0031828
2025-07-11 06:30 | 0.95953 | 0.9577 | 0.9561 | 0.95446 | 0.9527 | 0.95107 | 0.94982 | 0.94871 | 0.94721 | 0.94621 | 0.94571 | 0.94501 | 0.94428 | 0.94393 | 0.95777 | 0.95586 | 0.95418 | 0.95246 | 0.95061 | 0.94889 | 0.94758 | 0.94641 | 0.94483 | 0.94378 | 0.94325 | 0.94251 | 0.94174 | 0.94138 | 0.0017574 | 0.0018451 | 0.001924 | 0.0020057 | 0.0020936 | 0.0021763 | 0.0022407 | 0.0022983 | 0.0023772 | 0.0024298 | 0.0024565 | 0.002494 | 0.002533 | 0.0025518 | 0.0025518
2025-07-11 06:45 | 0.98152 | 0.97978 | 0.9782 | 0.97658 | 0.97485 | 0.97322 | 0.97203 | 0.97093 | 0.96937 | 0.96838 | 0.96787 | 0.96717 | 0.96642 | 0.96603 | 0.97993 | 0.97815 | 0.97653 | 0.97488 | 0.9731 | 0.97143 | 0.9702 | 0.96907 | 0.96747 | 0.96645 | 0.96593 | 0.9652 | 0.96444 | 0.96403 | 0.0015862 | 0.001628 | 0.0016671 | 0.0017081 | 0.0017523 | 0.0017945 | 0.0018271 | 0.0018573 | 0.0019005 | 0.0019284 | 0.0019427 | 0.0019629 | 0.0019843 | 0.0019956 | 0.0019956
2025-07-11 07:00 | 0.99085 | 0.98916 | 0.98768 | 0.98617 | 0.98456 | 0.98302 | 0.9819 | 0.98083 | 0.9793 | 0.97825 | 0.9777 | 0.97686 | 0.97592 | 0.97539 | 0.98934 | 0.98763 | 0.98613 | 0.9846 | 0.98295 | 0.9814 | 0.98025 | 0.97916 | 0.9776 | 0.97654 | 0.97598 | 0.97513 | 0.97417 | 0.97362 | 0.0015072 | 0.0015305 | 0.0015527 | 0.0015761 | 0.0016015 | 0.0016262 | 0.0016459 | 0.0016648 | 0.0016921 | 0.0017112 | 0.0017212 | 0.0017366 | 0.0017541 | 0.0017642 | 0.0017642
2025-07-11 07:15 | 0.99282 | 0.99188 | 0.9911 | 0.99032 | 0.98952 | 0.98879 | 0.98834 | 0.98789 | 0.98729 | 0.98692 | 0.98672 | 0.98643 | 0.98609 | 0.98584 | 0.99199 | 0.99105 | 0.99027 | 0.98949 | 0.98867 | 0.98794 | 0.98749 | 0.98704 | 0.98643 | 0.98606 | 0.98586 | 0.98557 | 0.98523 | 0.98498 | 0.00082459 | 0.00082864 | 0.00083251 | 0.00083658 | 0.00084094 | 0.00084505 | 0.00084797 | 0.00085083 | 0.00085482 | 0.00085735 | 0.00085868 | 0.00086073 | 0.00086307 | 0.00086485 | 0.00086485
2025-07-11 07:30 | 0.98948 | 0.98876 | 0.9881 | 0.98747 | 0.98682 | 0.98616 | 0.98573 | 0.98529 | 0.9847 | 0.98437 | 0.98419 | 0.98392 | 0.98364 | 0.98343 | 0.98884 | 0.9881 | 0.98744 | 0.98681 | 0.98615 | 0.98549 | 0.98505 | 0.98461 | 0.98402 | 0.98368 | 0.9835 | 0.98323 | 0.98294 | 0.98273 | 0.00064646 | 0.00065174 | 0.0006567 | 0.00066173 | 0.00066703 | 0.00067238 | 0.00067617 | 0.00067995 | 0.00068517 | 0.00068824 | 0.00068986 | 0.00069231 | 0.00069498 | 0.00069693 | 0.00069693
2025-07-11 07:45 | 1.0211 | 1.0206 | 1.0203 | 1.0199 | 1.0195 | 1.019 | 1.0187 | 1.0183 | 1.0178 | 1.0175 | 1.0174 | 1.0171 | 1.0169 | 1.0166 | 1.0207 | 1.0203 | 1.0199 | 1.0196 | 1.0192 | 1.0187 | 1.0184 | 1.018 | 1.0176 | 1.0173 | 1.0171 | 1.0169 | 1.0166 | 1.0164 | 0.00034436 | 0.00033389 | 0.00032469 | 0.00031514 | 0.00030564 | 0.00029364 | 0.00028576 | 0.00027669 | 0.00026468 | 0.00025749 | 0.00025389 | 0.00024841 | 0.00024231 | 0.00023606 | 0.00034436
2025-07-11 08:00 | 0.98734 | 0.98691 | 0.98651 | 0.98609 | 0.98567 | 0.98515 | 0.98474 | 0.98431 | 0.98374 | 0.98338 | 0.98321 | 0.98293 | 0.98261 | 0.98231 | 0.98696 | 0.98654 | 0.98613 | 0.98571 | 0.98528 | 0.98476 | 0.98435 | 0.98391 | 0.98333 | 0.98297 | 0.9828 | 0.98251 | 0.98219 | 0.98189 | 0.00037231 | 0.00037629 | 0.00038015 | 0.00038419 | 0.00038841 | 0.00039333 | 0.00039732 | 0.00040145 | 0.00040707 | 0.00041063 | 0.00041243 | 0.00041527 | 0.00041852 | 0.00042155 | 0.00042155
2025-07-11 08:15 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0272 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.027 | 1.0269 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0272 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.027 | 1.0269 | 1.0268 | 1.0266 | 6.7096e-06 | 6.0962e-06 | 6.6372e-06 | 7.0086e-06 | 6.3548e-06 | 9.6993e-06 | 1.0846e-05 | 1.4363e-05 | 1.5608e-05 | 1.4309e-05 | 1.7297e-05 | 2.1252e-05 | 2.5117e-05 | 3.2925e-05 | 3.2925e-05
2025-07-11 08:30 | 0.98642 | 0.98625 | 0.98609 | 0.98592 | 0.98577 | 0.98555 | 0.98541 | 0.98523 | 0.98511 | 0.98507 | 0.98503 | 0.98498 | 0.98497 | 0.98481 | 0.98627 | 0.9861 | 0.98594 | 0.98577 | 0.98561 | 0.98539 | 0.98525 | 0.98507 | 0.98495 | 0.98491 | 0.98487 | 0.98482 | 0.98481 | 0.98465 | 0.00014987 | 0.00015106 | 0.00015222 | 0.00015343 | 0.00015457 | 0.00015613 | 0.00015713 | 0.00015841 | 0.00015934 | 0.00015964 | 0.00015995 | 0.00016031 | 0.00016043 | 0.00016162 | 0.00016162
2025-07-11 08:45 | 1.0109 | 1.0114 | 1.0118 | 1.0122 | 1.0126 | 1.013 | 1.0133 | 1.0135 | 1.0139 | 1.0142 | 1.0144 | 1.0146 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0113 | 1.0117 | 1.0121 | 1.0125 | 1.013 | 1.0133 | 1.0136 | 1.0138 | 1.0142 | 1.0145 | 1.0146 | 1.0149 | 1.0152 | 1.0151 | 0.00037164 | 0.00036143 | 0.0003531 | 0.00034396 | 0.00033334 | 0.0003262 | 0.00031894 | 0.00031402 | 0.00030526 | 0.00029707 | 0.0002942 | 0.00028896 | 0.00028147 | 0.00028246 | 0.00037164
2025-07-11 09:00 | 1.0088 | 1.0095 | 1.01 | 1.0105 | 1.0111 | 1.0116 | 1.012 | 1.0123 | 1.0129 | 1.0133 | 1.0135 | 1.0138 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0094 | 1.0101 | 1.0105 | 1.011 | 1.0116 | 1.0121 | 1.0125 | 1.0128 | 1.0133 | 1.0138 | 1.014 | 1.0143 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00055057 | 0.00053638 | 0.00052608 | 0.00051483 | 0.00050202 | 0.00049222 | 0.00048256 | 0.00047524 | 0.00046292 | 0.00045258 | 0.00044843 | 0.00044168 | 0.00043169 | 0.00043132 | 0.00055057
2025-07-11 09:15 | 1.0202 | 1.0216 | 1.0225 | 1.0236 | 1.0248 | 1.0257 | 1.0265 | 1.0272 | 1.0282 | 1.029 | 1.0294 | 1.0299 | 1.0307 | 1.0308 | 1.0212 | 1.0226 | 1.0235 | 1.0245 | 1.0257 | 1.0265 | 1.0273 | 1.028 | 1.029 | 1.0298 | 1.0301 | 1.0306 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0010664 | 0.0010185 | 0.00098295 | 0.00094427 | 0.00090124 | 0.00086776 | 0.00083597 | 0.0008111 | 0.00077159 | 0.00073938 | 0.00072659 | 0.00070507 | 0.00067633 | 0.00067298 | 0.0010664
2025-07-11 09:30 | 1.04 | 1.0418 | 1.0432 | 1.0447 | 1.0464 | 1.0478 | 1.049 | 1.05 | 1.0516 | 1.0529 | 1.0533 | 1.0541 | 1.0551 | 1.0553 | 1.0413 | 1.043 | 1.0444 | 1.0458 | 1.0474 | 1.0486 | 1.0498 | 1.0508 | 1.0523 | 1.0535 | 1.0539 | 1.0546 | 1.0555 | 1.0557 | 0.0013286 | 0.0012264 | 0.001145 | 0.0010566 | 0.00095881 | 0.00088027 | 0.00080659 | 0.00074541 | 0.00065022 | 0.0005744 | 0.00054763 | 0.00050313 | 0.00044346 | 0.00042778 | 0.0013286
2025-07-11 09:45 | 1.0307 | 1.0328 | 1.0344 | 1.0363 | 1.0383 | 1.04 | 1.0416 | 1.043 | 1.0451 | 1.0467 | 1.0473 | 1.0484 | 1.0498 | 1.0503 | 1.0322 | 1.0342 | 1.0358 | 1.0375 | 1.0394 | 1.0411 | 1.0426 | 1.0438 | 1.0458 | 1.0473 | 1.0479 | 1.049 | 1.0503 | 1.0507 | 0.0015171 | 0.0014118 | 0.001322 | 0.001224 | 0.001116 | 0.0010223 | 0.00093498 | 0.0008607 | 0.00074613 | 0.00065637 | 0.0006207 | 0.0005614 | 0.00048306 | 0.00045661 | 0.0015171
2025-07-11 10:00 | 1.0489 | 1.0516 | 1.0539 | 1.0564 | 1.0592 | 1.0615 | 1.0636 | 1.0654 | 1.0681 | 1.0703 | 1.071 | 1.0722 | 1.0738 | 1.0743 | 1.0508 | 1.0533 | 1.0554 | 1.0578 | 1.0603 | 1.0624 | 1.0644 | 1.0661 | 1.0686 | 1.0706 | 1.0713 | 1.0724 | 1.0739 | 1.0743 | 0.0019071 | 0.0017131 | 0.0015465 | 0.0013626 | 0.0011604 | 0.00098928 | 0.00083036 | 0.00069417 | 0.00048538 | 0.00032437 | 0.00026897 | 0.00017688 | 5.4761e-05 | 1.742e-05 | 0.0019071
2025-07-11 10:15 | 1.0112 | 1.0136 | 1.0155 | 1.0175 | 1.0198 | 1.0217 | 1.0235 | 1.0249 | 1.0272 | 1.029 | 1.0296 | 1.0307 | 1.032 | 1.0324 | 1.013 | 1.0153 | 1.0171 | 1.0192 | 1.0214 | 1.0232 | 1.0248 | 1.0263 | 1.0284 | 1.0301 | 1.0307 | 1.0318 | 1.0331 | 1.0335 | 0.0018351 | 0.0017535 | 0.001683 | 0.0016066 | 0.0015225 | 0.0014503 | 0.0013833 | 0.0013254 | 0.0012363 | 0.0011674 | 0.0011419 | 0.0010996 | 0.001044 | 0.001028 | 0.0018351
2025-07-11 10:30 | 1.0515 | 1.0542 | 1.0564 | 1.0588 | 1.0614 | 1.0636 | 1.0657 | 1.0675 | 1.0702 | 1.0723 | 1.073 | 1.0743 | 1.0759 | 1.0765 | 1.0534 | 1.0558 | 1.0579 | 1.0601 | 1.0625 | 1.0646 | 1.0665 | 1.0681 | 1.0706 | 1.0726 | 1.0733 | 1.0744 | 1.0759 | 1.0764 | 0.0018524 | 0.0016581 | 0.0014921 | 0.0013118 | 0.0011137 | 0.00094373 | 0.00078586 | 0.00064905 | 0.00043929 | 0.00027576 | 0.0002167 | 0.00011914 | 8.7262e-06 | 5.3566e-05 | 0.0018524
2025-07-11 10:45 | 1.0552 | 1.058 | 1.0602 | 1.0627 | 1.0654 | 1.0677 | 1.0699 | 1.0717 | 1.0745 | 1.0767 | 1.0775 | 1.0787 | 1.0804 | 1.0809 | 1.0571 | 1.0597 | 1.0617 | 1.064 | 1.0665 | 1.0686 | 1.0706 | 1.0723 | 1.0749 | 1.0769 | 1.0776 | 1.0788 | 1.0803 | 1.0808 | 0.0018907 | 0.0016803 | 0.001502 | 0.0013085 | 0.001096 | 0.00090881 | 0.00073512 | 0.00058607 | 0.00035772 | 0.00018045 | 0.00011791 | 1.42e-05 | 0.00012293 | 0.00016611 | 0.0018907
2025-07-11 11:00 | 1.0232 | 1.0258 | 1.0279 | 1.0302 | 1.0327 | 1.0347 | 1.0366 | 1.0382 | 1.0407 | 1.0427 | 1.0434 | 1.0447 | 1.0463 | 1.0469 | 1.0251 | 1.0276 | 1.0296 | 1.0318 | 1.0342 | 1.0361 | 1.0379 | 1.0394 | 1.0418 | 1.0436 | 1.0443 | 1.0455 | 1.0471 | 1.0476 | 0.0019348 | 0.0018131 | 0.001709 | 0.0015962 | 0.0014722 | 0.0013679 | 0.001271 | 0.0011861 | 0.0010559 | 0.00095438 | 0.00091467 | 0.00084894 | 0.00076228 | 0.00073232 | 0.0019348
2025-07-11 11:15 | 1.0289 | 1.0311 | 1.033 | 1.0351 | 1.0373 | 1.0391 | 1.0409 | 1.0424 | 1.0447 | 1.0465 | 1.0473 | 1.0485 | 1.0501 | 1.0508 | 1.0306 | 1.0327 | 1.0344 | 1.0364 | 1.0385 | 1.0402 | 1.0419 | 1.0433 | 1.0455 | 1.0472 | 1.0479 | 1.0491 | 1.0506 | 1.0512 | 0.0016408 | 0.0015265 | 0.0014263 | 0.0013174 | 0.0011978 | 0.0010965 | 0.0010022 | 0.00091788 | 0.0007882 | 0.00068659 | 0.00064526 | 0.0005769 | 0.00048704 | 0.00044747 | 0.0016408
2025-07-11 11:30 | 1.0268 | 1.0293 | 1.0314 | 1.0338 | 1.0363 | 1.0384 | 1.0404 | 1.0421 | 1.0448 | 1.0469 | 1.0476 | 1.0487 | 1.0503 | 1.0509 | 1.0286 | 1.031 | 1.033 | 1.0352 | 1.0377 | 1.0396 | 1.0415 | 1.0431 | 1.0456 | 1.0476 | 1.0483 | 1.0494 | 1.0508 | 1.0514 | 0.0018355 | 0.0017082 | 0.0015947 | 0.0014714 | 0.0013361 | 0.0012205 | 0.0011132 | 0.0010169 | 0.00086924 | 0.00075419 | 0.00071482 | 0.00064925 | 0.00056212 | 0.00052646 | 0.0018355
2025-07-11 11:45 | 1.0597 | 1.0632 | 1.0663 | 1.0696 | 1.0732 | 1.0763 | 1.0792 | 1.0818 | 1.0857 | 1.0887 | 1.0898 | 1.0915 | 1.0939 | 1.0947 | 1.062 | 1.0653 | 1.0681 | 1.0711 | 1.0744 | 1.0772 | 1.0799 | 1.0822 | 1.0857 | 1.0885 | 1.0895 | 1.0911 | 1.0932 | 1.094 | 0.0023916 | 0.0020818 | 0.0018117 | 0.0015187 | 0.0011971 | 0.00091149 | 0.00064748 | 0.00041277 | 5.5404e-05 | 0.00021997 | 0.00032005 | 0.00048457 | 0.00070083 | 0.00078213 | 0.0023916
2025-07-11 12:00 | 1.0337 | 1.037 | 1.0398 | 1.0429 | 1.0462 | 1.0492 | 1.0519 | 1.0544 | 1.058 | 1.0609 | 1.0619 | 1.0636 | 1.0658 | 1.0666 | 1.036 | 1.0392 | 1.0418 | 1.0446 | 1.0478 | 1.0505 | 1.0531 | 1.0554 | 1.0588 | 1.0614 | 1.0624 | 1.064 | 1.066 | 1.0668 | 0.0023747 | 0.0021638 | 0.0019778 | 0.0017761 | 0.0015549 | 0.0013537 | 0.0011677 | 0.0010018 | 0.00074921 | 0.00055428 | 0.0004826 | 0.00036495 | 0.0002109 | 0.00015413 | 0.0023747
2025-07-11 12:15 | 1.0528 | 1.0565 | 1.0596 | 1.063 | 1.0666 | 1.0699 | 1.0729 | 1.0756 | 1.0797 | 1.0828 | 1.084 | 1.086 | 1.0885 | 1.0895 | 1.0553 | 1.0586 | 1.0615 | 1.0646 | 1.0679 | 1.0709 | 1.0737 | 1.0761 | 1.0798 | 1.0827 | 1.0838 | 1.0856 | 1.0879 | 1.0888 | 0.0024508 | 0.002153 | 0.0018899 | 0.0016046 | 0.0012917 | 0.0010091 | 0.00074801 | 0.00051464 | 0.00015959 | 0.00011398 | 0.00022038 | 0.00039467 | 0.00062295 | 0.00071289 | 0.0024508
2025-07-11 12:30 | 1.0375 | 1.0412 | 1.0444 | 1.0478 | 1.0515 | 1.0549 | 1.058 | 1.0607 | 1.0648 | 1.068 | 1.0693 | 1.0713 | 1.074 | 1.075 | 1.0401 | 1.0435 | 1.0465 | 1.0496 | 1.0531 | 1.0562 | 1.0591 | 1.0616 | 1.0654 | 1.0683 | 1.0695 | 1.0714 | 1.0739 | 1.0748 | 0.0025843 | 0.0023266 | 0.0020973 | 0.0018487 | 0.0015761 | 0.0013269 | 0.0010969 | 0.00089184 | 0.00058015 | 0.00034049 | 0.0002442 | 8.6514e-05 | 0.00012014 | 0.00019896 | 0.0025843
2025-07-11 12:45 | 1.0293 | 1.0326 | 1.0353 | 1.0384 | 1.0417 | 1.0445 | 1.0471 | 1.0495 | 1.0531 | 1.0559 | 1.057 | 1.0588 | 1.0611 | 1.062 | 1.0316 | 1.0347 | 1.0373 | 1.0402 | 1.0433 | 1.0459 | 1.0484 | 1.0506 | 1.054 | 1.0566 | 1.0576 | 1.0593 | 1.0615 | 1.0623 | 0.0023696 | 0.0021748 | 0.0020024 | 0.0018153 | 0.0016102 | 0.0014276 | 0.0012587 | 0.0011046 | 0.00086995 | 0.00069005 | 0.00061845 | 0.000501 | 0.00034716 | 0.00028823 | 0.0023696
2025-07-11 13:00 | 1.0171 | 1.0203 | 1.0231 | 1.0261 | 1.0294 | 1.0322 | 1.0348 | 1.0372 | 1.0408 | 1.0436 | 1.0448 | 1.0466 | 1.0491 | 1.05 | 1.0195 | 1.0226 | 1.0252 | 1.0281 | 1.0312 | 1.0339 | 1.0364 | 1.0386 | 1.042 | 1.0446 | 1.0457 | 1.0475 | 1.0498 | 1.0506 | 0.0024234 | 0.0022643 | 0.0021217 | 0.001967 | 0.0017973 | 0.0016445 | 0.0015033 | 0.0013741 | 0.0011775 | 0.0010268 | 0.0009627 | 0.00085792 | 0.00072127 | 0.00067328 | 0.0024234
2025-07-11 13:15 | 1.0102 | 1.0136 | 1.0166 | 1.0198 | 1.0233 | 1.0264 | 1.0293 | 1.0319 | 1.0359 | 1.0389 | 1.0401 | 1.0419 | 1.0443 | 1.0452 | 1.0128 | 1.0161 | 1.0189 | 1.0219 | 1.0253 | 1.0282 | 1.0309 | 1.0334 | 1.0372 | 1.0401 | 1.0412 | 1.0429 | 1.0452 | 1.0461 | 0.0025549 | 0.0024027 | 0.0022628 | 0.0021112 | 0.0019449 | 0.0017921 | 0.0016511 | 0.00152 | 0.0013209 | 0.0011685 | 0.0011106 | 0.0010159 | 0.00089233 | 0.00084464 | 0.0025549
2025-07-11 13:30 | 1.0391 | 1.0425 | 1.0454 | 1.0486 | 1.0521 | 1.0554 | 1.0583 | 1.0611 | 1.0652 | 1.0684 | 1.0696 | 1.0716 | 1.0741 | 1.0751 | 1.0415 | 1.0446 | 1.0473 | 1.0503 | 1.0535 | 1.0565 | 1.0593 | 1.0618 | 1.0656 | 1.0686 | 1.0697 | 1.0715 | 1.0739 | 1.0748 | 0.0023528 | 0.0021133 | 0.0018972 | 0.0016629 | 0.0014059 | 0.0011642 | 0.00094108 | 0.00073561 | 0.00042322 | 0.00018418 | 9.1883e-05 | 5.9017e-05 | 0.00025592 | 0.00033296 | 0.0023528
2025-07-11 13:45 | 1.0349 | 1.0379 | 1.0405 | 1.0433 | 1.0464 | 1.0492 | 1.0517 | 1.054 | 1.0574 | 1.0601 | 1.0612 | 1.0629 | 1.0652 | 1.0661 | 1.037 | 1.0398 | 1.0423 | 1.0449 | 1.0478 | 1.0504 | 1.0528 | 1.0549 | 1.0581 | 1.0606 | 1.0616 | 1.0632 | 1.0653 | 1.0662 | 0.0021539 | 0.0019618 | 0.0017899 | 0.0016035 | 0.0013987 | 0.001213 | 0.0010411 | 0.00088622 | 0.00065009 | 0.00046858 | 0.00039525 | 0.00027512 | 0.00011826 | 5.157e-05 | 0.0021539
2025-07-11 14:00 | 1.0231 | 1.0262 | 1.0288 | 1.0317 | 1.0349 | 1.0377 | 1.0402 | 1.0425 | 1.046 | 1.0487 | 1.0497 | 1.0514 | 1.0535 | 1.0544 | 1.0254 | 1.0283 | 1.0308 | 1.0335 | 1.0365 | 1.0391 | 1.0415 | 1.0437 | 1.047 | 1.0495 | 1.0505 | 1.052 | 1.054 | 1.0549 | 0.0022641 | 0.0020999 | 0.0019522 | 0.001792 | 0.0016162 | 0.0014565 | 0.0013088 | 0.0011755 | 0.00097234 | 0.00081527 | 0.00075636 | 0.00065954 | 0.00053252 | 0.00047912 | 0.0022641
2025-07-11 14:15 | 1.0329 | 1.036 | 1.0386 | 1.0413 | 1.0444 | 1.047 | 1.0495 | 1.0516 | 1.0549 | 1.0574 | 1.0584 | 1.0599 | 1.062 | 1.0628 | 1.0351 | 1.038 | 1.0404 | 1.043 | 1.0459 | 1.0483 | 1.0506 | 1.0526 | 1.0557 | 1.058 | 1.0589 | 1.0604 | 1.0623 | 1.0631 | 0.0021851 | 0.0020014 | 0.0018397 | 0.0016642 | 0.0014715 | 0.0013008 | 0.0011428 | 0.0010022 | 0.00078773 | 0.00062179 | 0.00055865 | 0.00045454 | 0.00031735 | 0.00025982 | 0.0021851
2025-07-11 14:30 | 1.0216 | 1.0244 | 1.0267 | 1.0292 | 1.032 | 1.0344 | 1.0366 | 1.0385 | 1.0415 | 1.0438 | 1.0447 | 1.0463 | 1.0483 | 1.0491 | 1.0237 | 1.0263 | 1.0285 | 1.0309 | 1.0336 | 1.0358 | 1.0379 | 1.0397 | 1.0425 | 1.0447 | 1.0456 | 1.0471 | 1.049 | 1.0498 | 0.0020758 | 0.0019396 | 0.0018202 | 0.0016906 | 0.0015482 | 0.001421 | 0.0013031 | 0.0011993 | 0.0010405 | 0.00091755 | 0.00086542 | 0.0007796 | 0.00066674 | 0.00062235 | 0.0020758
2025-07-11 14:45 | 1.0451 | 1.0476 | 1.0497 | 1.052 | 1.0545 | 1.0566 | 1.0586 | 1.0603 | 1.0629 | 1.065 | 1.0658 | 1.0671 | 1.0688 | 1.0695 | 1.0469 | 1.0492 | 1.0512 | 1.0533 | 1.0556 | 1.0576 | 1.0594 | 1.061 | 1.0634 | 1.0654 | 1.0661 | 1.0673 | 1.0689 | 1.0695 | 0.0017663 | 0.0015982 | 0.0014536 | 0.0012966 | 0.0011235 | 0.00097341 | 0.00083395 | 0.00071063 | 0.00052144 | 0.00037439 | 0.00031787 | 0.0002244 | 0.00010133 | 4.8235e-05 | 0.0017663
2025-07-11 15:00 | 1.0222 | 1.0248 | 1.0269 | 1.0293 | 1.0319 | 1.0341 | 1.0362 | 1.038 | 1.0408 | 1.043 | 1.0439 | 1.0455 | 1.0474 | 1.0482 | 1.0241 | 1.0265 | 1.0286 | 1.0308 | 1.0333 | 1.0354 | 1.0374 | 1.0391 | 1.0418 | 1.0438 | 1.0447 | 1.0461 | 1.048 | 1.0488 | 0.001887 | 0.0017634 | 0.0016533 | 0.0015338 | 0.0014023 | 0.0012845 | 0.0011753 | 0.0010777 | 0.00092842 | 0.00081226 | 0.00076253 | 0.00068076 | 0.00057362 | 0.00053115 | 0.001887
2025-07-11 15:15 | 1.0192 | 1.0213 | 1.023 | 1.0249 | 1.027 | 1.0288 | 1.0305 | 1.032 | 1.0342 | 1.0359 | 1.0367 | 1.0378 | 1.0394 | 1.04 | 1.0208 | 1.0227 | 1.0244 | 1.0262 | 1.0283 | 1.03 | 1.0315 | 1.0329 | 1.0351 | 1.0368 | 1.0374 | 1.0385 | 1.04 | 1.0406 | 0.0015522 | 0.0014656 | 0.0013882 | 0.0013042 | 0.0012114 | 0.0011304 | 0.0010549 | 0.00098775 | 0.00088446 | 0.00080451 | 0.00077156 | 0.00071675 | 0.00064399 | 0.0006165 | 0.0015522
2025-07-11 15:30 | 1.0351 | 1.0372 | 1.039 | 1.0409 | 1.043 | 1.0448 | 1.0464 | 1.0479 | 1.0501 | 1.0518 | 1.0524 | 1.0534 | 1.0548 | 1.0552 | 1.0366 | 1.0386 | 1.0403 | 1.0421 | 1.0441 | 1.0457 | 1.0473 | 1.0486 | 1.0508 | 1.0524 | 1.053 | 1.0539 | 1.0551 | 1.0556 | 0.0015286 | 0.0014118 | 0.0013099 | 0.0011993 | 0.0010768 | 0.00097343 | 0.00087709 | 0.00079103 | 0.00065849 | 0.00055473 | 0.00051859 | 0.00045851 | 0.0003795 | 0.00035007 | 0.0015286
2025-07-11 15:45 | 1.0153 | 1.0171 | 1.0186 | 1.0202 | 1.0221 | 1.0236 | 1.025 | 1.0262 | 1.028 | 1.0295 | 1.0301 | 1.0311 | 1.0324 | 1.0327 | 1.0167 | 1.0184 | 1.0199 | 1.0215 | 1.0232 | 1.0246 | 1.026 | 1.0271 | 1.0289 | 1.0304 | 1.0309 | 1.0319 | 1.0331 | 1.0335 | 0.0013894 | 0.0013245 | 0.0012677 | 0.0012061 | 0.0011376 | 0.0010793 | 0.0010249 | 0.00097712 | 0.00090332 | 0.00084508 | 0.0008214 | 0.00078189 | 0.00072948 | 0.00071537 | 0.0013894
2025-07-11 16:00 | 1.0117 | 1.0133 | 1.0147 | 1.0163 | 1.018 | 1.0193 | 1.0206 | 1.0217 | 1.0235 | 1.0249 | 1.0254 | 1.0263 | 1.0276 | 1.028 | 1.013 | 1.0146 | 1.0159 | 1.0174 | 1.019 | 1.0203 | 1.0216 | 1.0227 | 1.0243 | 1.0257 | 1.0262 | 1.0271 | 1.0283 | 1.0287 | 0.0012655 | 0.0012135 | 0.0011667 | 0.0011158 | 0.0010592 | 0.001012 | 0.00096794 | 0.00092833 | 0.00086702 | 0.00081858 | 0.00079899 | 0.00076616 | 0.00072237 | 0.00070811 | 0.0012655
2025-07-11 16:15 | 1.0098 | 1.0113 | 1.0125 | 1.0138 | 1.0154 | 1.0165 | 1.0176 | 1.0186 | 1.0201 | 1.0213 | 1.0218 | 1.0227 | 1.0238 | 1.0241 | 1.011 | 1.0124 | 1.0135 | 1.0148 | 1.0163 | 1.0174 | 1.0185 | 1.0195 | 1.0209 | 1.0221 | 1.0226 | 1.0234 | 1.0245 | 1.0248 | 0.0011208 | 0.0010797 | 0.0010428 | 0.0010027 | 0.00095782 | 0.00092114 | 0.00088671 | 0.00085574 | 0.00080757 | 0.00076937 | 0.00075359 | 0.0007271 | 0.00069191 | 0.00068083 | 0.0011208
2025-07-11 16:30 | 0.99089 | 0.99181 | 0.99258 | 0.99342 | 0.99438 | 0.99501 | 0.99565 | 0.9962 | 0.99708 | 0.99782 | 0.99815 | 0.99872 | 0.99948 | 0.99963 | 0.99165 | 0.99256 | 0.99332 | 0.99416 | 0.99512 | 0.99574 | 0.99637 | 0.99691 | 0.99779 | 0.99852 | 0.99885 | 0.99942 | 1.0002 | 1.0003 | 0.00075658 | 0.00075105 | 0.00074571 | 0.00073991 | 0.00073346 | 0.00072807 | 0.00072289 | 0.0007182 | 0.00071084 | 0.00070486 | 0.00070205 | 0.00069728 | 0.00069091 | 0.00068967 | 0.00075658
2025-07-11 16:45 | 0.98272 | 0.98318 | 0.98354 | 0.98395 | 0.98445 | 0.98464 | 0.98487 | 0.98505 | 0.98537 | 0.98569 | 0.98586 | 0.98615 | 0.98658 | 0.98663 | 0.9831 | 0.98355 | 0.98393 | 0.98434 | 0.98484 | 0.98502 | 0.98526 | 0.98544 | 0.98576 | 0.98608 | 0.98625 | 0.98655 | 0.98697 | 0.98703 | 0.00037599 | 0.00037877 | 0.00038085 | 0.00038317 | 0.00038611 | 0.00038682 | 0.00038793 | 0.00038862 | 0.00039008 | 0.00039161 | 0.00039245 | 0.0003939 | 0.00039599 | 0.00039626 | 0.00039626
2025-07-11 17:00 | 0.99293 | 0.99329 | 0.99358 | 0.9939 | 0.99431 | 0.99447 | 0.9947 | 0.99488 | 0.99521 | 0.99553 | 0.99568 | 0.99595 | 0.99634 | 0.99644 | 0.99323 | 0.99359 | 0.99388 | 0.9942 | 0.99461 | 0.99476 | 0.995 | 0.99518 | 0.99551 | 0.99582 | 0.99597 | 0.99624 | 0.99663 | 0.99672 | 0.00030352 | 0.00030208 | 0.0003008 | 0.00029938 | 0.00029768 | 0.0002967 | 0.00029552 | 0.00029453 | 0.00029284 | 0.00029133 | 0.00029059 | 0.00028926 | 0.00028738 | 0.00028692 | 0.00030352
2025-07-11 17:15 | 0.97237 | 0.97195 | 0.97151 | 0.97104 | 0.9706 | 0.97002 | 0.96958 | 0.96912 | 0.96849 | 0.96815 | 0.96799 | 0.96779 | 0.96756 | 0.96732 | 0.97199 | 0.97156 | 0.97111 | 0.97063 | 0.97018 | 0.96958 | 0.96913 | 0.96865 | 0.96801 | 0.96766 | 0.96749 | 0.96729 | 0.96706 | 0.96682 | 0.00037997 | 0.00039055 | 0.00040175 | 0.00041346 | 0.00042488 | 0.0004395 | 0.00045067 | 0.00046229 | 0.00047823 | 0.00048703 | 0.00049116 | 0.00049631 | 0.00050211 | 0.00050835 | 0.00050835
2025-07-11 17:30 | 0.97305 | 0.97226 | 0.97149 | 0.97071 | 0.96993 | 0.96909 | 0.96841 | 0.96775 | 0.96683 | 0.96626 | 0.96597 | 0.96561 | 0.96518 | 0.96492 | 0.97232 | 0.97151 | 0.97072 | 0.96993 | 0.96912 | 0.96825 | 0.96756 | 0.96688 | 0.96593 | 0.96535 | 0.96505 | 0.96468 | 0.96424 | 0.96397 | 0.00072426 | 0.00074565 | 0.00076637 | 0.00078771 | 0.00080958 | 0.0008328 | 0.00085171 | 0.00087019 | 0.00089629 | 0.00091254 | 0.00092073 | 0.00093127 | 0.00094361 | 0.00095102 | 0.00095102
2025-07-11 17:45 | 0.97162 | 0.97048 | 0.96938 | 0.96825 | 0.96709 | 0.96595 | 0.96503 | 0.96415 | 0.96299 | 0.96231 | 0.96197 | 0.96148 | 0.96096 | 0.96067 | 0.97056 | 0.96938 | 0.96825 | 0.96708 | 0.96589 | 0.96471 | 0.96376 | 0.96286 | 0.96165 | 0.96095 | 0.9606 | 0.96009 | 0.95956 | 0.95926 | 0.0010597 | 0.0010951 | 0.0011296 | 0.0011651 | 0.0012022 | 0.0012388 | 0.0012688 | 0.0012975 | 0.0013359 | 0.0013586 | 0.0013702 | 0.0013867 | 0.0014043 | 0.0014141 | 0.0014141
2025-07-11 18:00 | 0.97308 | 0.97115 | 0.96928 | 0.96739 | 0.96539 | 0.96343 | 0.96189 | 0.96043 | 0.95846 | 0.95722 | 0.95659 | 0.95568 | 0.95464 | 0.954 | 0.97127 | 0.96926 | 0.96732 | 0.96536 | 0.96328 | 0.96124 | 0.95964 | 0.95812 | 0.95608 | 0.95478 | 0.95413 | 0.95317 | 0.95209 | 0.95142 | 0.0018163 | 0.0018884 | 0.0019585 | 0.002031 | 0.0021085 | 0.0021851 | 0.002247 | 0.002306 | 0.0023865 | 0.0024382 | 0.0024646 | 0.0025032 | 0.0025472 | 0.0025745 | 0.0025745
2025-07-11 18:15 | 0.96834 | 0.96602 | 0.9638 | 0.96165 | 0.95936 | 0.95711 | 0.95539 | 0.95377 | 0.9515 | 0.95013 | 0.94943 | 0.94845 | 0.94739 | 0.94673 | 0.96612 | 0.9637 | 0.96138 | 0.95913 | 0.95674 | 0.95438 | 0.95258 | 0.95088 | 0.9485 | 0.94706 | 0.94632 | 0.94529 | 0.94417 | 0.94348 | 0.0022151 | 0.0023185 | 0.0024184 | 0.0025184 | 0.0026254 | 0.0027316 | 0.0028152 | 0.0028947 | 0.0030066 | 0.0030755 | 0.0031109 | 0.0031607 | 0.0032153 | 0.0032492 | 0.0032492
2025-07-11 18:30 | 0.96569 | 0.96283 | 0.96013 | 0.95746 | 0.95461 | 0.95187 | 0.94974 | 0.94777 | 0.94504 | 0.94343 | 0.94263 | 0.94156 | 0.94048 | 0.93984 | 0.96291 | 0.9599 | 0.95706 | 0.95425 | 0.95124 | 0.94836 | 0.9461 | 0.94401 | 0.94113 | 0.93942 | 0.93857 | 0.93745 | 0.9363 | 0.93562 | 0.0027782 | 0.0029265 | 0.0030685 | 0.003213 | 0.0033682 | 0.003519 | 0.0036401 | 0.0037528 | 0.0039103 | 0.0040049 | 0.0040523 | 0.0041156 | 0.0041804 | 0.0042192 | 0.0042192
2025-07-11 18:45 | 0.96534 | 0.96208 | 0.95909 | 0.95605 | 0.95279 | 0.94973 | 0.94739 | 0.94529 | 0.94257 | 0.94092 | 0.94008 | 0.93893 | 0.93769 | 0.937 | 0.96216 | 0.95872 | 0.95557 | 0.95236 | 0.94891 | 0.94567 | 0.94319 | 0.94096 | 0.93807 | 0.93632 | 0.93543 | 0.9342 | 0.93289 | 0.93216 | 0.0031796 | 0.0033565 | 0.0035232 | 0.0036961 | 0.0038824 | 0.0040607 | 0.0042007 | 0.0043281 | 0.0044962 | 0.0045992 | 0.0046521 | 0.0047257 | 0.0048044 | 0.0048486 | 0.0048486
2025-07-11 19:00 | 0.96046 | 0.95717 | 0.9542 | 0.9513 | 0.94819 | 0.94526 | 0.94301 | 0.94103 | 0.93838 | 0.93688 | 0.93613 | 0.93513 | 0.93414 | 0.93361 | 0.95721 | 0.95373 | 0.95058 | 0.9475 | 0.94421 | 0.94109 | 0.9387 | 0.93659 | 0.93377 | 0.93217 | 0.93137 | 0.9303 | 0.92925 | 0.92867 | 0.0032451 | 0.0034361 | 0.0036132 | 0.0037912 | 0.0039827 | 0.004166 | 0.0043103 | 0.0044387 | 0.0046123 | 0.0047126 | 0.0047629 | 0.0048304 | 0.0048974 | 0.004934 | 0.004934
2025-07-11 19:15 | 0.93749 | 0.93427 | 0.93136 | 0.92854 | 0.92552 | 0.92275 | 0.92062 | 0.91872 | 0.91627 | 0.91487 | 0.91417 | 0.91314 | 0.912 | 0.91137 | 0.93414 | 0.93064 | 0.92749 | 0.92442 | 0.92113 | 0.91811 | 0.91579 | 0.91372 | 0.91104 | 0.9095 | 0.90874 | 0.90761 | 0.90636 | 0.90567 | 0.0033538 | 0.0036253 | 0.0038749 | 0.0041225 | 0.0043887 | 0.0046367 | 0.0048301 | 0.0050042 | 0.0052314 | 0.0053637 | 0.0054297 | 0.0055269 | 0.0056353 | 0.0056954 | 0.0056954
2025-07-11 19:30 | 0.93023 | 0.92708 | 0.92419 | 0.92132 | 0.91824 | 0.91538 | 0.91323 | 0.91129 | 0.90878 | 0.90735 | 0.90662 | 0.90561 | 0.90444 | 0.9038 | 0.92689 | 0.92345 | 0.92028 | 0.91713 | 0.91375 | 0.91061 | 0.90824 | 0.9061 | 0.90334 | 0.90176 | 0.90096 | 0.89984 | 0.89855 | 0.89784 | 0.0033398 | 0.0036359 | 0.0039124 | 0.0041909 | 0.0044906 | 0.0047724 | 0.0049888 | 0.0051852 | 0.0054408 | 0.0055892 | 0.0056647 | 0.0057706 | 0.005892 | 0.0059594 | 0.0059594
2025-07-11 19:45 | 0.93508 | 0.93202 | 0.92924 | 0.92657 | 0.9237 | 0.92099 | 0.91895 | 0.91714 | 0.91477 | 0.91332 | 0.91258 | 0.91153 | 0.91036 | 0.90971 | 0.93189 | 0.92857 | 0.92554 | 0.92263 | 0.9195 | 0.91655 | 0.91432 | 0.91234 | 0.90975 | 0.90816 | 0.90734 | 0.9062 | 0.90491 | 0.9042 | 0.0031873 | 0.0034513 | 0.0036959 | 0.0039364 | 0.0041954 | 0.0044417 | 0.0046317 | 0.004801 | 0.0050256 | 0.0051644 | 0.0052358 | 0.0053366 | 0.0054505 | 0.0055132 | 0.0055132
2025-07-11 20:00 | 0.94371 | 0.94085 | 0.93823 | 0.93561 | 0.93279 | 0.93016 | 0.92815 | 0.92639 | 0.92408 | 0.92261 | 0.92186 | 0.92076 | 0.91953 | 0.91881 | 0.94079 | 0.93772 | 0.93489 | 0.93206 | 0.92902 | 0.92618 | 0.92401 | 0.9221 | 0.9196 | 0.918 | 0.91719 | 0.916 | 0.91467 | 0.91389 | 0.0029209 | 0.0031376 | 0.00334 | 0.0035462 | 0.0037684 | 0.003978 | 0.0041419 | 0.0042866 | 0.0044789 | 0.0046032 | 0.0046664 | 0.0047594 | 0.0048642 | 0.0049257 | 0.0049257
2025-07-11 20:15 | 0.93682 | 0.93386 | 0.93112 | 0.92843 | 0.92554 | 0.92281 | 0.92069 | 0.91876 | 0.91615 | 0.91456 | 0.91377 | 0.91264 | 0.91138 | 0.91065 | 0.93374 | 0.93052 | 0.92754 | 0.92461 | 0.92146 | 0.91848 | 0.91618 | 0.91406 | 0.91121 | 0.90947 | 0.90861 | 0.90737 | 0.90599 | 0.90518 | 0.0030873 | 0.0033414 | 0.0035798 | 0.0038189 | 0.0040769 | 0.0043226 | 0.0045166 | 0.0046956 | 0.0049391 | 0.0050887 | 0.0051637 | 0.0052713 | 0.0053917 | 0.0054622 | 0.0054622
2025-07-11 20:30 | 0.94149 | 0.93838 | 0.93555 | 0.93276 | 0.92974 | 0.9269 | 0.92472 | 0.92279 | 0.92024 | 0.91863 | 0.91781 | 0.91659 | 0.91523 | 0.91445 | 0.93828 | 0.93492 | 0.93186 | 0.92883 | 0.92556 | 0.92247 | 0.9201 | 0.91801 | 0.91523 | 0.91348 | 0.91258 | 0.91125 | 0.90977 | 0.90892 | 0.0032069 | 0.0034581 | 0.0036906 | 0.0039257 | 0.0041797 | 0.004422 | 0.0046117 | 0.0047812 | 0.005008 | 0.0051528 | 0.0052272 | 0.005338 | 0.0054618 | 0.005533 | 0.005533
2025-07-11 20:45 | 0.93999 | 0.93708 | 0.9344 | 0.93174 | 0.92886 | 0.92619 | 0.92413 | 0.92226 | 0.91979 | 0.91832 | 0.91758 | 0.91647 | 0.91515 | 0.91438 | 0.93699 | 0.93385 | 0.93095 | 0.92806 | 0.92494 | 0.92204 | 0.9198 | 0.91777 | 0.91508 | 0.91348 | 0.91268 | 0.91146 | 0.91002 | 0.90919 | 0.0029953 | 0.0032316 | 0.0034525 | 0.0036765 | 0.0039189 | 0.0041464 | 0.0043258 | 0.00449 | 0.0047084 | 0.0048406 | 0.0049069 | 0.0050079 | 0.0051276 | 0.0051974 | 0.0051974
2025-07-11 21:00 | 0.94274 | 0.94008 | 0.93762 | 0.93518 | 0.93255 | 0.93011 | 0.92821 | 0.92649 | 0.92418 | 0.92281 | 0.92208 | 0.92099 | 0.91975 | 0.91907 | 0.94003 | 0.93717 | 0.93452 | 0.93189 | 0.92905 | 0.92641 | 0.92436 | 0.9225 | 0.92001 | 0.91852 | 0.91773 | 0.91654 | 0.9152 | 0.91446 | 0.0027086 | 0.0029104 | 0.0030997 | 0.0032909 | 0.0034977 | 0.0036922 | 0.0038461 | 0.0039868 | 0.0041773 | 0.0042925 | 0.0043537 | 0.0044457 | 0.0045498 | 0.004608 | 0.004608
2025-07-11 21:15 | 0.94648 | 0.94385 | 0.94143 | 0.93896 | 0.93629 | 0.93373 | 0.93171 | 0.92988 | 0.92737 | 0.9258 | 0.92497 | 0.92369 | 0.92221 | 0.92132 | 0.94381 | 0.94098 | 0.93839 | 0.93573 | 0.93285 | 0.9301 | 0.92792 | 0.92594 | 0.92324 | 0.92154 | 0.92064 | 0.91926 | 0.91765 | 0.91669 | 0.0026699 | 0.0028636 | 0.0030446 | 0.0032322 | 0.0034356 | 0.0036323 | 0.0037907 | 0.0039358 | 0.0041361 | 0.0042634 | 0.0043313 | 0.0044353 | 0.0045571 | 0.0046295 | 0.0046295
2025-07-11 21:30 | 0.94465 | 0.94228 | 0.94019 | 0.93807 | 0.93578 | 0.93364 | 0.93192 | 0.93039 | 0.92823 | 0.92683 | 0.92608 | 0.92496 | 0.92371 | 0.923 | 0.94226 | 0.93971 | 0.93747 | 0.9352 | 0.93273 | 0.93043 | 0.92858 | 0.92694 | 0.9246 | 0.92309 | 0.92229 | 0.92108 | 0.91973 | 0.91896 | 0.0023962 | 0.0025656 | 0.0027181 | 0.0028751 | 0.0030454 | 0.0032064 | 0.0033375 | 0.0034553 | 0.0036237 | 0.0037333 | 0.0037919 | 0.0038806 | 0.0039795 | 0.0040357 | 0.0040357
2025-07-11 21:45 | 0.94727 | 0.94507 | 0.94307 | 0.94107 | 0.93889 | 0.93685 | 0.93516 | 0.93365 | 0.93158 | 0.93035 | 0.9297 | 0.92873 | 0.92759 | 0.92691 | 0.94507 | 0.94272 | 0.94059 | 0.93844 | 0.93612 | 0.93393 | 0.93212 | 0.9305 | 0.92828 | 0.92696 | 0.92626 | 0.92522 | 0.924 | 0.92327 | 0.0022007 | 0.0023487 | 0.0024851 | 0.0026246 | 0.002776 | 0.0029201 | 0.00304 | 0.0031492 | 0.003299 | 0.0033897 | 0.0034376 | 0.0035094 | 0.0035933 | 0.003644 | 0.003644
2025-07-11 22:00 | 0.94483 | 0.94277 | 0.9409 | 0.93897 | 0.93687 | 0.93494 | 0.93333 | 0.93187 | 0.92992 | 0.92869 | 0.92804 | 0.92706 | 0.92589 | 0.92519 | 0.94276 | 0.94056 | 0.93856 | 0.93649 | 0.93424 | 0.93217 | 0.93044 | 0.92887 | 0.92678 | 0.92545 | 0.92475 | 0.9237 | 0.92244 | 0.92169 | 0.0020675 | 0.0022106 | 0.0023426 | 0.0024807 | 0.0026308 | 0.0027707 | 0.002889 | 0.0029966 | 0.0031421 | 0.0032348 | 0.003284 | 0.0033585 | 0.0034471 | 0.0035001 | 0.0035001
2025-07-11 22:15 | 0.94056 | 0.93843 | 0.93649 | 0.93449 | 0.93232 | 0.9303 | 0.92863 | 0.92708 | 0.92506 | 0.92378 | 0.92313 | 0.92215 | 0.92102 | 0.92037 | 0.93841 | 0.93612 | 0.93403 | 0.93188 | 0.92954 | 0.92736 | 0.92556 | 0.92389 | 0.9217 | 0.92031 | 0.91961 | 0.91855 | 0.91734 | 0.91663 | 0.0021507 | 0.0023105 | 0.002459 | 0.0026134 | 0.0027815 | 0.0029392 | 0.0030714 | 0.0031943 | 0.0033573 | 0.0034612 | 0.0035141 | 0.0035939 | 0.003686 | 0.0037396 | 0.0037396
2025-07-11 22:30 | 0.94456 | 0.9426 | 0.94082 | 0.93899 | 0.93701 | 0.93515 | 0.93358 | 0.93215 | 0.93028 | 0.92904 | 0.92841 | 0.92746 | 0.92637 | 0.92572 | 0.9426 | 0.94051 | 0.9386 | 0.93664 | 0.93451 | 0.93252 | 0.93084 | 0.9293 | 0.9273 | 0.92597 | 0.92529 | 0.92426 | 0.9231 | 0.9224 | 0.0019598 | 0.0020951 | 0.0022202 | 0.00235 | 0.0024913 | 0.0026248 | 0.0027388 | 0.0028433 | 0.0029813 | 0.0030735 | 0.0031206 | 0.003192 | 0.0032736 | 0.0033223 | 0.0033223
2025-07-11 22:45 | 0.94991 | 0.94807 | 0.94641 | 0.94466 | 0.94276 | 0.94099 | 0.93947 | 0.93811 | 0.9363 | 0.93506 | 0.93442 | 0.93345 | 0.93229 | 0.93161 | 0.9481 | 0.94614 | 0.94437 | 0.94251 | 0.94049 | 0.9386 | 0.93699 | 0.93553 | 0.9336 | 0.93228 | 0.93159 | 0.93056 | 0.92933 | 0.9286 | 0.0018165 | 0.0019316 | 0.0020375 | 0.0021495 | 0.0022715 | 0.0023869 | 0.0024861 | 0.0025764 | 0.0026974 | 0.0027811 | 0.0028243 | 0.0028901 | 0.0029687 | 0.0030152 | 0.0030152
2025-07-11 23:00 | 0.95026 | 0.94852 | 0.94695 | 0.94527 | 0.94345 | 0.94176 | 0.94032 | 0.93903 | 0.93719 | 0.9359 | 0.93523 | 0.93421 | 0.933 | 0.93227 | 0.94855 | 0.94669 | 0.94503 | 0.94324 | 0.9413 | 0.9395 | 0.93797 | 0.93659 | 0.93463 | 0.93326 | 0.93254 | 0.93145 | 0.93016 | 0.92938 | 0.001719 | 0.0018272 | 0.0019264 | 0.002033 | 0.002149 | 0.0022578 | 0.0023518 | 0.0024366 | 0.002558 | 0.0026438 | 0.0026886 | 0.0027569 | 0.002838 | 0.0028875 | 0.0028875
2025-07-11 23:15 | 0.96327 | 0.96145 | 0.95982 | 0.95807 | 0.95616 | 0.95441 | 0.95294 | 0.95162 | 0.94975 | 0.94847 | 0.94779 | 0.94675 | 0.94554 | 0.9448 | 0.96153 | 0.95963 | 0.95792 | 0.95608 | 0.95408 | 0.95224 | 0.95069 | 0.94931 | 0.94734 | 0.946 | 0.94528 | 0.94418 | 0.94291 | 0.94213 | 0.001738 | 0.0018244 | 0.001904 | 0.0019897 | 0.002083 | 0.0021708 | 0.0022451 | 0.0023128 | 0.0024093 | 0.0024759 | 0.0025117 | 0.0025662 | 0.0026301 | 0.0026692 | 0.0026692
2025-07-11 23:30 | 0.95908 | 0.95752 | 0.95617 | 0.95471 | 0.95313 | 0.95165 | 0.95042 | 0.94929 | 0.94773 | 0.94672 | 0.9462 | 0.94542 | 0.94456 | 0.94407 | 0.95759 | 0.95596 | 0.95453 | 0.95301 | 0.95135 | 0.94979 | 0.9485 | 0.94731 | 0.94566 | 0.9446 | 0.94406 | 0.94324 | 0.94233 | 0.94181 | 0.0014896 | 0.001565 | 0.0016327 | 0.0017053 | 0.0017845 | 0.0018593 | 0.0019225 | 0.0019805 | 0.002062 | 0.002115 | 0.0021423 | 0.0021832 | 0.0022289 | 0.0022552 | 0.0022552
2025-07-11 23:45 | 0.96657 | 0.96514 | 0.96389 | 0.96256 | 0.96111 | 0.95976 | 0.95863 | 0.9576 | 0.95614 | 0.95517 | 0.95467 | 0.95392 | 0.95311 | 0.95266 | 0.96524 | 0.96375 | 0.96245 | 0.96106 | 0.95955 | 0.95815 | 0.95698 | 0.9559 | 0.95438 | 0.95337 | 0.95284 | 0.95206 | 0.95122 | 0.95075 | 0.0013357 | 0.0013916 | 0.0014421 | 0.001496 | 0.0015547 | 0.00161 | 0.0016569 | 0.0017004 | 0.0017619 | 0.0018032 | 0.0018248 | 0.0018571 | 0.0018917 | 0.0019113 | 0.0019113
[32 empty] | Max Error | 0.0059594 | 0.5959%
[32 empty] | Min Error | 2.6619e-06 | 0.000266%

## Matlab
Timestamp | Voltage_Pole_14_pu | Voltage_Pole_14_pu
2025-07-10 | 0.94826 | 0.94644
2025-07-10 00:15 | 0.94733 | 0.94564
2025-07-10 00:30 | 0.94405 | 0.94233
2025-07-10 00:45 | 0.94996 | 0.94839
2025-07-10 01:00 | 0.96098 | 0.95965
2025-07-10 01:15 | 0.95575 | 0.95418
2025-07-10 01:30 | 0.97025 | 0.96899
2025-07-10 01:45 | 0.97025 | 0.96909
2025-07-10 02:00 | 0.97213 | 0.97098
2025-07-10 02:15 | 0.97863 | 0.97753
2025-07-10 02:30 | 0.96949 | 0.96833
2025-07-10 02:45 | 0.97177 | 0.97058
2025-07-10 03:00 | 0.97084 | 0.96964
2025-07-10 03:15 | 0.9747 | 0.97358
2025-07-10 03:30 | 0.9756 | 0.9744
2025-07-10 03:45 | 0.97534 | 0.97417
2025-07-10 04:00 | 0.9758 | 0.9746
2025-07-10 04:15 | 0.97679 | 0.97564
2025-07-10 04:30 | 0.97592 | 0.97469
2025-07-10 04:45 | 0.98091 | 0.97966
2025-07-10 05:00 | 0.97613 | 0.97445
2025-07-10 05:15 | 0.97422 | 0.97215
2025-07-10 05:30 | 0.96886 | 0.96651
2025-07-10 05:45 | 0.97297 | 0.9708
2025-07-10 06:00 | 0.96786 | 0.96551
2025-07-10 06:15 | 0.96853 | 0.96644
2025-07-10 06:30 | 0.97269 | 0.97067
2025-07-10 06:45 | 0.97941 | 0.97779
2025-07-10 07:00 | 0.99319 | 0.99233
2025-07-10 07:15 | 0.99397 | 0.99327
2025-07-10 07:30 | 0.97753 | 0.97695
2025-07-10 07:45 | 0.98423 | 0.98372
2025-07-10 08:00 | 0.99853 | 0.99819
2025-07-10 08:15 | 1.0402 | 1.0402
2025-07-10 08:30 | 1.0387 | 1.039
2025-07-10 08:45 | 1.0019 | 1.0022
2025-07-10 09:00 | 1.0079 | 1.0081
2025-07-10 09:15 | 1.0321 | 1.0325
2025-07-10 09:30 | 1.0592 | 1.0593
2025-07-10 09:45 | 1.0602 | 1.0604
2025-07-10 10:00 | 1.067 | 1.067
2025-07-10 10:15 | 1.0675 | 1.0677
2025-07-10 10:30 | 1.0667 | 1.0668
2025-07-10 10:45 | 1.0808 | 1.0806
2025-07-10 11:00 | 1.0805 | 1.0803
2025-07-10 11:15 | 1.0766 | 1.0765
2025-07-10 11:30 | 1.0909 | 1.0904
2025-07-10 11:45 | 1.0892 | 1.0888
2025-07-10 12:00 | 1.0926 | 1.092
2025-07-10 12:15 | 1.0995 | 1.0986
2025-07-10 12:30 | 1.1003 | 1.0994
2025-07-10 12:45 | 1.0987 | 1.0977
2025-07-10 13:00 | 1.0949 | 1.094
2025-07-10 13:15 | 1.102 | 1.1008
2025-07-10 13:30 | 1.0978 | 1.0967
2025-07-10 13:45 | 1.0855 | 1.085
2025-07-10 14:00 | 1.0789 | 1.0785
2025-07-10 14:15 | 1.0805 | 1.08
2025-07-10 14:30 | 1.0747 | 1.0745
2025-07-10 14:45 | 1.0674 | 1.0673
2025-07-10 15:00 | 1.058 | 1.0581
2025-07-10 15:15 | 1.0516 | 1.0519
2025-07-10 15:30 | 1.0447 | 1.0452
2025-07-10 15:45 | 1.0419 | 1.0423
2025-07-10 16:00 | 1.0106 | 1.0115
2025-07-10 16:15 | 0.99722 | 0.99794
2025-07-10 16:30 | 0.9826 | 0.98319
2025-07-10 16:45 | 0.97832 | 0.97828
2025-07-10 17:00 | 0.98477 | 0.98433
2025-07-10 17:15 | 0.97351 | 0.97281
2025-07-10 17:30 | 0.97845 | 0.97752
2025-07-10 17:45 | 0.97136 | 0.97025
2025-07-10 18:00 | 0.9573 | 0.95466
2025-07-10 18:15 | 0.95285 | 0.94942
2025-07-10 18:30 | 0.94636 | 0.9424
2025-07-10 18:45 | 0.92794 | 0.9228
2025-07-10 19:00 | 0.93341 | 0.92846
2025-07-10 19:15 | 0.93265 | 0.92766
2025-07-10 19:30 | 0.94227 | 0.93757
2025-07-10 19:45 | 0.94407 | 0.93956
2025-07-10 20:00 | 0.95195 | 0.94808
2025-07-10 20:15 | 0.94076 | 0.93641
2025-07-10 20:30 | 0.94765 | 0.94347
2025-07-10 20:45 | 0.95143 | 0.94755
2025-07-10 21:00 | 0.94457 | 0.94074
2025-07-10 21:15 | 0.94739 | 0.94362
2025-07-10 21:30 | 0.95239 | 0.94895
2025-07-10 21:45 | 0.94083 | 0.93706
2025-07-10 22:00 | 0.92587 | 0.92139
2025-07-10 22:15 | 0.93381 | 0.92994
2025-07-10 22:30 | 0.93646 | 0.93296
2025-07-10 22:45 | 0.93117 | 0.92782
2025-07-10 23:00 | 0.93898 | 0.93573
2025-07-10 23:15 | 0.94273 | 0.93973
2025-07-10 23:30 | 0.94139 | 0.93902
2025-07-10 23:45 | 0.94501 | 0.9428
2025-07-11 | 0.95868 | 0.95687
2025-07-11 00:15 | 0.95581 | 0.95395
2025-07-11 00:30 | 0.95728 | 0.95548
2025-07-11 00:45 | 0.96217 | 0.96054
2025-07-11 01:00 | 0.96779 | 0.96628
2025-07-11 01:15 | 0.97532 | 0.97409
2025-07-11 01:30 | 0.97733 | 0.97612
2025-07-11 01:45 | 0.95249 | 0.95096
2025-07-11 02:00 | 0.95481 | 0.95339
2025-07-11 02:15 | 0.95973 | 0.95822
2025-07-11 02:30 | 0.96125 | 0.95996
2025-07-11 02:45 | 0.96217 | 0.96072
2025-07-11 03:00 | 0.96673 | 0.96547
2025-07-11 03:15 | 0.96908 | 0.96774
2025-07-11 03:30 | 0.96321 | 0.96167
2025-07-11 03:45 | 0.97031 | 0.96892
2025-07-11 04:00 | 0.97128 | 0.97004
2025-07-11 04:15 | 0.96995 | 0.96844
2025-07-11 04:30 | 0.96498 | 0.96339
2025-07-11 04:45 | 0.9574 | 0.95554
2025-07-11 05:00 | 0.95324 | 0.95128
2025-07-11 05:15 | 0.94814 | 0.94552
2025-07-11 05:30 | 0.93281 | 0.9295
2025-07-11 05:45 | 0.93741 | 0.93395
2025-07-11 06:00 | 0.93455 | 0.93131
2025-07-11 06:15 | 0.92753 | 0.92435
2025-07-11 06:30 | 0.94393 | 0.94138
2025-07-11 06:45 | 0.96603 | 0.96403
2025-07-11 07:00 | 0.97539 | 0.97362
2025-07-11 07:15 | 0.98584 | 0.98498
2025-07-11 07:30 | 0.98343 | 0.98273
2025-07-11 07:45 | 1.0166 | 1.0164
2025-07-11 08:00 | 0.98231 | 0.98189
2025-07-11 08:15 | 1.0266 | 1.0266
2025-07-11 08:30 | 0.98481 | 0.98465
2025-07-11 08:45 | 1.0149 | 1.0151
2025-07-11 09:00 | 1.0143 | 1.0147
2025-07-11 09:15 | 1.0308 | 1.0314
2025-07-11 09:30 | 1.0553 | 1.0557
2025-07-11 09:45 | 1.0503 | 1.0507
2025-07-11 10:00 | 1.0743 | 1.0743
2025-07-11 10:15 | 1.0324 | 1.0335
2025-07-11 10:30 | 1.0765 | 1.0764
2025-07-11 10:45 | 1.0809 | 1.0808
2025-07-11 11:00 | 1.0469 | 1.0476
2025-07-11 11:15 | 1.0508 | 1.0512
2025-07-11 11:30 | 1.0509 | 1.0514
2025-07-11 11:45 | 1.0947 | 1.094
2025-07-11 12:00 | 1.0666 | 1.0668
2025-07-11 12:15 | 1.0895 | 1.0888
2025-07-11 12:30 | 1.075 | 1.0748
2025-07-11 12:45 | 1.062 | 1.0623
2025-07-11 13:00 | 1.05 | 1.0506
2025-07-11 13:15 | 1.0452 | 1.0461
2025-07-11 13:30 | 1.0751 | 1.0748
2025-07-11 13:45 | 1.0661 | 1.0662
2025-07-11 14:00 | 1.0544 | 1.0549
2025-07-11 14:15 | 1.0628 | 1.0631
2025-07-11 14:30 | 1.0491 | 1.0498
2025-07-11 14:45 | 1.0695 | 1.0695
2025-07-11 15:00 | 1.0482 | 1.0488
2025-07-11 15:15 | 1.04 | 1.0406
2025-07-11 15:30 | 1.0552 | 1.0556
2025-07-11 15:45 | 1.0327 | 1.0335
2025-07-11 16:00 | 1.028 | 1.0287
2025-07-11 16:15 | 1.0241 | 1.0248
2025-07-11 16:30 | 0.99963 | 1.0003
2025-07-11 16:45 | 0.98663 | 0.98703
2025-07-11 17:00 | 0.99644 | 0.99672
2025-07-11 17:15 | 0.96732 | 0.96682
2025-07-11 17:30 | 0.96492 | 0.96397
2025-07-11 17:45 | 0.96067 | 0.95926
2025-07-11 18:00 | 0.954 | 0.95142
2025-07-11 18:15 | 0.94673 | 0.94348
2025-07-11 18:30 | 0.93984 | 0.93562
2025-07-11 18:45 | 0.937 | 0.93216
2025-07-11 19:00 | 0.93361 | 0.92867
2025-07-11 19:15 | 0.91137 | 0.90567
2025-07-11 19:30 | 0.9038 | 0.89784
2025-07-11 19:45 | 0.90971 | 0.9042
2025-07-11 20:00 | 0.91881 | 0.91389
2025-07-11 20:15 | 0.91065 | 0.90518
2025-07-11 20:30 | 0.91445 | 0.90892
2025-07-11 20:45 | 0.91438 | 0.90919
2025-07-11 21:00 | 0.91907 | 0.91446
2025-07-11 21:15 | 0.92132 | 0.91669
2025-07-11 21:30 | 0.923 | 0.91896
2025-07-11 21:45 | 0.92691 | 0.92327
2025-07-11 22:00 | 0.92519 | 0.92169
2025-07-11 22:15 | 0.92037 | 0.91663
2025-07-11 22:30 | 0.92572 | 0.9224
2025-07-11 22:45 | 0.93161 | 0.9286
2025-07-11 23:00 | 0.93227 | 0.92938
2025-07-11 23:15 | 0.9448 | 0.94213
2025-07-11 23:30 | 0.94407 | 0.94181
2025-07-11 23:45 | 0.95266 | 0.95075